## SE21
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REG. NÍVEL |  |  | REG. TEMPO |  |  | ITG 7266
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ | IA | K | a-b | S1 |  |  |  | St1 |  |  |  |  | S2 | [6 empty] | St2
7A |  | 88 |  | 20 | ITG 7266 |  | Relé de sobrecorrente (3 fases) | [10 empty] | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TR 23-3A | [5 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-2In | t I>: 0,05-3s |  |  | 1 | 150 |  | 0.5 | 0.55
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 2-25In | t I>>: 0,05-1,6s |  |  | 12 | 1250 |  | 0 | 0.05
[5 empty] | ITH 7111 |  | Sensitive Definite Time Earth Fault | I0>: 1-4A | t I0>: 0,1-0,4s |  |  | 1 | 1A |  | 0.1 | 0.1
[5 empty] | RAD 7004 |  | Aux Trip with 4 H/R Contacts and H/R flag
[5 empty] | AMS 7002 |  | Control & Measuring Device (1U+1I)
6A |  | 181.9 |  | 40 | ITG 7266 |  | Relé de sobrecorrente (3 fases) | [10 empty] | 2.5 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TR 21 -2-1A | [5 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-2In | t I>: 0,05-3s |  |  | 1.5 | 400 |  | 0.75 | 0.8
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 2-25In | t I>>: 0,05-1,6s |  |  | 17 | 3500 |  | 0 | 0.05
[5 empty] | ITH 7111 |  | Sensitive Definite Time Earth Fault | I0>: 1-4A | t I0>: 0,1-0,4s |  |  | 1 | 1A |  | 0.1 | 0.1
[5 empty] | RAD 7004 |  | Aux Trip with 4 H/R Contacts and H/R flag
[5 empty] | AMS 7002 |  | Control & Measuring Device (1U+1I)
5A |  | 115.5 |  | 40 | ITG 7266 |  | Relé de sobrecorrente (3 fases) | [10 empty] | 2.5 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TR 21-3-2A | [5 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-2In | t I>: 0,05-3s |  |  | 0.7 | 240 |  | 0.95 | 1
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 2-25In | t I>>: 0,05-1,6s |  |  | 10 | 2100 |  | 0 | 0.05
[5 empty] | ITH 7111 |  | Sensitive Definite Time Earth Fault | I0>: 1-4A | t I0>: 0,1-0,4s |  |  | 2 | 2A |  | 0.2 | 0.2
[5 empty] | RAD 7004 |  | Aux Trip with 4 H/R Contacts and H/R flag
[5 empty] | AMS 7002 |  | Control & Measuring Device (1U+1I)
4A |  | 115.5 |  | 40 | ITG 7266 |  | Relé de sobrecorrente (3 fases) | [10 empty] | 2.5 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TR 21 -3-3A | [5 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-2In | t I>: 0,05-3s |  |  | 1 | 300 |  | 0.95 | 1
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 2-25In | t I>>: 0,05-1,6s |  |  | 10 | 2100 |  | 0 | 0.05
[5 empty] | ITH 7111 |  | Sensitive Definite Time Earth Fault | I0>: 1-4A | t I0>: 0,1-0,4s |  |  | 2 | 2A |  | 0.2 | 0.2
[5 empty] | RAD 7004 |  | Aux Trip with 4 H/R Contacts and H/R flag
[5 empty] | AMS 7002 |  | Control & Measuring Device (1U+1I)
3A |  | 115.5 |  | 40 | ITG 7266 |  | Relé de sobrecorrente (3 fases) | [10 empty] | 2.5 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TR 21-3-1A | [5 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-2In | t I>: 0,05-3s |  |  | 0.7 | 240 |  | 0.95 | 1
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 2-25In | t I>>: 0,05-1,6s |  |  | 10 | 2100 |  | 0 | 0.05
[5 empty] | ITH 7111 |  | Sensitive Definite Time Earth Fault | I0>: 1-4A | t I0>: 0,1-0,4s |  |  | 2 |  |  | 0.2 | 0.2
[5 empty] | RAD 7004 |  | Aux Trip with 4 H/R Contacts and H/R flag
AMS 7000
2A |  | 634 |  | 160 | IMM 7990 |  | Relé multifunções de protecção motor
FC-M/G-1 | [5 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | Ith: 0,4-1,2In |  |  |  | 0.75 | 600
[9 empty] | taquec: 4-32min | [5 empty] | 4 | 4
[9 empty] | tarref: 4-32min | [8 empty] | In
[6 empty] | 48 | 4 Arranque demasiado longo | Id: 3-10,5Ith | Td: 2-60s |  |  | 6 | 3600 |  | 60 | 60 |  | 5
[6 empty] | 51LR | 4 Rotor bloqueado | 2,5Ith ou 4Ith | 1 ou 4s |  |  | 2.5 | 1500
[6 empty] | 50 | 4 Curto-circuito | 1,4Id | 0,08s |  |  | ON | 5040
[6 empty] | 46 | 4 Desiquilibrio, perda de fase | Iâ>: 0,2 ou 0,5Ith |  |  |  | 0.5 | 300
[6 empty] | 51N | 4 Falha de terra | I0>: 0,1-0,4In |  |  |  | 0.3 | 567
[6 empty] | 48 | 4 Autorização de arranque |  | t: 15-60min |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 66 | 4 Limitação número de arranques | N: 1-4
[6 empty] | 37 | 4 Desferragem | 0,15Ith < I < 0,4Ith | 3s | [34 empty] | TTG 7133 |  | TTG 7111 |  | TTG 7033
|  |  |  | Toro | ITD 7112 | 67N | Relé de falha à terra (direccional) | I0>: 0,05-0,2In | t I0>: 0,3-3s |  |  | 2 |  |  | 0.3 | 0.3 | [26 empty] | Un | 58 |  | 100 |  | 58
|  |  |  | 100 | TTG 7133 | 27 | Subtensão (3 fases) | U<: 50-100% Un | t U<: 0,3-3s |  |  | 75% | 7.5 |  | 1.6 | 1.6
[5 empty] | TTG 7111 | 59 | Relé de sobretensão | U>: 100-150% Un | t U>: 0,3-3s |  |  | 120% | 12 |  | 3 | 3
[5 empty] | RAD 7004 |  | Aux trip with 4 H/R contacts and H/R flag
[5 empty] | AMS 7002 |  | Control & Measuring Device (1U+1I) | [36 empty] | DTM 7033
|  |  |  | 750 | DTM 7033 | 87G | Protecção Diferencial Gerador | [10 empty] | In | [25 empty] | K | S
[7 empty] | 4 Máxima intensidade do fusível | Id>: 2-14% In |  |  |  | 14% | 105 |  |  |  |  | 1 | [25 empty] | 2 | 2 | 3
[7 empty] | 4 Dessensibilização | Kr: 2-20% In |  |  |  | 19% | 142.5
[5 empty] | STEP 7060 | 49 | Temperatura | 20-200ºC
[7 empty] | 4 Alarme | [5 empty] | 120
[7 empty] | 4 Disparo | [5 empty] | 180
[5 empty] | STEP 7040 | 38 | [11 empty] | In | Un
|  |  |  | 160 | WTGA 7132 | 32P | Relé de subpotência (activa) | 10-40% Pn | t (P<): 0,3-3s |  |  | 27% | 3.7412 |  | 3 | 3 |  | 5 | 100
|  |  |  | 100 | WTGA 7132 | 32P | Relé de sobrepotência (activa) | 40-120% Pn | t (P>): 0,3-3s |  |  | 79% | 10.9466 |  | 1 | 1 | [27 empty] | HDG 7020
[5 empty] | HDG 7020 | 81 | Relé protecção de frequência | 43-55,7Hz | [35 empty] | SF1 | [7 empty] | SF2
[7 empty] | 4 Miníma frequência |  |  |  |  | 4.8 | 47.8 | [30 empty] | 6.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 Máxima frequência |  |  |  |  | 9.6 | 52.6
CWS 7000
Tabela A1.1 - QE 21-1-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO |  |  | ITG 7266
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ | IA | K | a-b | S1 |  |  |  | St1 |  |  |  |  | S2 | [6 empty] | St2
1A |  | 600 |  | 100 | TTG 7133 | 27 | Subtensão (3 fases) | U<: 50-100% Un | t U<: 0,3-3s |  |  | 60% | 6 |  | 2.4 | 2.4
CHEGADA A |  |  |  |  | TTG 7033 | 27R | Tensão remanescente | U<: 50-100% Un |  |  |  | 95% | 9.5 |  | -
|  |  |  | 160 | ITG 7266 |  | Relé de sobrecorrente (3 fases) | [10 empty] | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1 | 4 |  |  |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0
[6 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-2In | t I>: 0,05-3s |  |  | 0.4 | 720 |  | 0.75 | 0.8
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 2-25In | t I>>: 0,05-1,6s |  |  | 5.5 | 6000 |  | 0.35 | 0.4
[5 empty] | RAD 7004 |  | Aux Trip with 4 H/R Contacts and H/R flag
[5 empty] | DLN 910 |  | Protecção diferencial
[5 empty] | AMS 7002 |  | Control & Measuring Device (1U+1I)
C1 |  |  |  | 100 | TTG 7133 | 27 | Subtensão (3 fases) | U<: 50-100% Un | t U<: 0,3-3s |  |  | 95% | 9.5 |  | 0.3 | 0.3
ACOPLAMENTO |  |  |  |  | TTG 7033 | 27R | Tensão remanescente | U<: 25-50% Un |  |  |  | 25% | 2.5 |  | -
[5 empty] | AMS 7001 |  | Control Device (2U)
C2 |  |  |  | 100 | TTG 7133 | 27 | Subtensão (3 fases) | U<: 50-100% Un | t U<: 0,3-3s |  |  | 95% | 9.5 |  | 0.3 | 0.3
FECHO BARRAS |  |  |  |  | TTG 7033 | 27R | Tensão remanescente | U<: 25-50% Un |  |  |  | 25% | 2.5 |  | -
1B |  | 600 |  | 100 | TTG 7133 | 27 | Subtensão (3 fases) | U<: 50-100% Un | t U<: 0,3-3s |  |  | 60% | 6 |  | 2.4 | 2.4
CHEGADA B |  |  |  |  | TTG 7033 | 27R | Tensão remanescente | U<: 50-100% Un |  |  |  | 95% | 9.5 |  | -
|  |  |  | 160 | ITG 7266 |  | Relé de sobrecorrente (3 fases) | [10 empty] | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0
[6 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,25-2In | t I>: 0,05-3s |  |  | 0.4 | 720 |  | 0.75 | 0.8
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 2-25In | t I>>: 0,05-1,6s |  |  | 5.5 | 6000 |  | 0.35 | 0.4
[5 empty] | RAD 7004 |  | Aux Trip with 4 H/R Contacts and H/R flag
[5 empty] | DLN 910 |  | Protecção diferencial
[5 empty] | AMS 7002 |  | Control & Measuring Device (1U+1I)
2B |  | 181.9 |  | 40 | ITG 7266 |  | Relé de sobrecorrente (3 fases) | [10 empty] | 2.5 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TR 21-2-1B | [5 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-2In | t I>: 0,05-3s |  |  | 1.5 | 400 |  | 0.75 | 0.8
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 2-25In | t I>>: 0,05-1,6s |  |  | 17 | 3800 |  | 0 | 0.05
[5 empty] | ITH 7111 |  | Sensitive Definite Time Earth Fault | I0>: 1-4A | t I0>: 0,1-0,4s |  |  | 1 |  |  | 0.1 | 0.1
[5 empty] | RAD 7004 |  | Aux Trip with 4 H/R Contacts and H/R flag
[5 empty] | AMS 7002 |  | Control & Measuring Device (1U+1I)
3B |  | 115.5 |  | 40 | ITG 7266 |  | Relé de sobrecorrente (3 fases) | [10 empty] | 2.5 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TR 21-3-2B | [5 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-2In | t I>: 0,05-3s |  |  | 0.7 | 240 |  | 0.95 | 1
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 2-25In | t I>>: 0,05-1,6s |  |  | 10 | 2400 |  | 0 | 0.05
[5 empty] | ITH 7111 |  | Sensitive Definite Time Earth Fault | I0>: 1-4A | t I0>: 0,1-0,4s |  |  | 2 |  |  | 0.4 | 0.4
[5 empty] | RAD 7004 |  | Aux Trip with 4 H/R Contacts and H/R flag
[5 empty] | AMS 7000 |  | Control & Measuring Device (1U+1I)
4B |  | 115.5 |  | 40 | ITG 7266 |  | Relé de sobrecorrente (3 fases) | [10 empty] | 2.5 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TR21-3-3B | [5 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-2In | t I>: 0,05-3s |  |  | 0.7 | 240 |  | 0.95 | 1
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 2-25In | t I>>: 0,05-1,6s |  |  | 10 | 2400 |  | 0 | 0.05
[5 empty] | ITH 7111 |  | Sensitive Definite Time Earth Fault | I0>: 1-4A | t I0>: 0,1-0,4s |  |  | 2 |  |  | 0.2 | 0.2
[5 empty] | RAD 7004 |  | Aux Trip with 4 H/R Contacts and H/R flag
[5 empty] | AMS 7002 |  | Control & Measuring Device (1U+1I)
5B |  | 115.5 |  | 40 | ITG 7266 |  | Relé de sobrecorrente (3 fases) | [10 empty] | 2.5 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TR 21-3-1B | [5 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-2In | t I>: 0,05-3s |  |  | 0.7 | 240 |  | 0.95 | 1
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 2-25In | t I>>: 0,05-1,6s |  |  | 10 | 2400 |  | 0 | 0.05
[5 empty] | ITH 7111 |  | Sensitive Definite Time Earth Fault | I0>: 1-4A | t I0>: 0,1-0,4s |  |  | 2 |  |  | 0.4 | 0.4
[5 empty] | RAD 7004 |  | Aux Trip with 4 H/R Contacts and H/R flag
[5 empty] | AMS |  | Control & Measuring Device (1U+1I)
6B |  | 88 |  | 40 | ITG 7266 |  | Relé de sobrecorrente (3 fases) | [10 empty] | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TR 23-3B | [5 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-2In | t I>: 0,05-3s |  |  | 1 | 300 |  | 0.5 | 0.55
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 2-25In | t I>>: 0,05-1,6s |  |  | 12 | 2800 |  | 0 | 0.05
[5 empty] | ITH 7111 |  | Sensitive Definite Time Earth Fault | I0>: 1-4A | t I0>: 0,1-0,4s |  |  | 2 |  |  | 0.2 | 0.2
[5 empty] | RAD 7004 |  | Aux Trip with 4 H/R Contacts and H/R flag
[5 empty] | AMS 7002 |  | Control & Measuring Device (1U+1I)
Tabela A1.2 - QE 21-1-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
5A1 |  | 58 |  |  | SEPAM15 |  | Relé Multifunções
SB-CM-1A | [5 empty] | 51N | 4 Falha à terra | I0>: 1-255A | t (I0>): 0,05-655s | F15 |  | 2 | 2 |  | 0.1 | 0.1
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,05-1,2Un | t (U<): 0,05-655s | F32, F34, F36 |  | 2.3 | 2.3 |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 66 | 4 Número de arranques autoriazados | TNB: 1-200 | 1 Hora | F42 |  | 3 | 3 |  | - | -
[7 empty] | 4 Número de arranques autoriazados a quente | HNB: 1-100 | 1 Hora | F42 |  | 2 | 2 |  | - | -
[7 empty] | 4 Constante de tempo | - | CST: 5-120min |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 Alarme de imagem térmica | S1: 50-200% | - |  |  | 80% | 46.4 |  | - | -
[6 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | S2: 50-200% | - |  |  | 100% | 58 |  | - | -
[6 empty] | 51LR | 4 Rotor bloqueado | 2,5 Is (fixo) | LT: 0,5-655s | [5 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 48 | 4 Arranque demasiado longo | 2,5 Is (fixo) | ST: 0,5-655s | [5 empty] | 3 | 3
[6 empty] | 46 | 4 Desiquilibrio, perda de fase | 0,05-20In | 0,1-655s |  |  | 6 | 6 |  | 2 | 2
5A2 |  | 60.1 |  |  | SEPAM15 |  | Relé Multifunções
VB-PM-1B | [5 empty] | 51N | 4 Falha à terra | I0>: 1-255A | t (I0>): 0,05-655s | F15 |  | 2 | 2 |  | 0.1 | 0.1
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,05-1,2Un | t (U<): 0,05-655s | F32, F34, F36 |  | 2.3 | 2.3 |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 66 | 4 Número de arranques autoriazados | TNB: 1-200 | 1 Hora | F42 |  | 3 | 3 |  | - | -
[7 empty] | 4 Número de arranques autoriazados a quente | HNB: 1-100 | 1 Hora | F42 |  | 2 | 2 |  | - | -
[7 empty] | 4 Constante de tempo | - | CST: 5-120min |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 Alarme de imagem térmica | S1: 50-200% | - |  |  | 80% | 48.08 |  | - | -
[6 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | S2: 50-200% | - |  |  | 100% | 60.1 |  | - | -
[6 empty] | 51LR | 4 Rotor bloqueado | 2,5 Is (fixo) | LT: 0,5-655s | [5 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 48 | 4 Arranque demasiado longo | 2,5 Is (fixo) | ST: 0,5-655s | [5 empty] | 3 | 3
[6 empty] | 46 | 4 Desiquilibrio, perda de fase | 0,05-20In | 0,1-655s |  |  | 6 | 6 |  | 2 | 2
4A1 |  | 55 |  |  | SEPAM15 |  | Relé Multifunções
VV-CM-2 | [5 empty] | 51N | 4 Falha à terra | I0>: 1-255A | t (I0>): 0,05-655s | F15 |  | 2 | 2 |  | 0.1 | 0.1
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,05-1,2Un | t (U<): 0,05-655s | F32, F34, F36 |  | 2.3 | 2.3 |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 66 | 4 Número de arranques autoriazados | TNB: 1-200 | 1 Hora | F42 |  | 3 | 3 |  | - | -
[7 empty] | 4 Número de arranques autoriazados a quente | HNB: 1-100 | 1 Hora | F42 |  | 2 | 2 |  | - | -
[7 empty] | 4 Constante de tempo | - | CST: 5-120min |  |  | - | - |  | 15 | 15
[7 empty] | 4 Alarme de imagem térmica | S1: 50-200% | - |  |  | 80% | 44
[6 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | S2: 50-200% | - |  |  | 100% | 55
[6 empty] | 51LR | 4 Rotor bloqueado | 2,5 Is (fixo) | LT: 0,5-655s | [5 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 48 | 4 Arranque demasiado longo | 2,5 Is (fixo) | ST: 0,5-655s | [5 empty] | 15 | 15
[6 empty] | 46 | 4 Desiquilibrio, perda de fase | 0,05-20In | 0,1-655s |  |  | 10 | 10 |  | 15 | 15
4A2 |  | 110 |  |  | SEPAM15 |  | Relé Multifunções
VV-PM-3B | [5 empty] | 51N | 4 Falha à terra | I0>: 1-255A | t (I0>): 0,05-655s | F15 |  | 2 | 2 |  | 0.1 | 0.1
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,05-1,2Un | t (U<): 0,05-655s | F32, F34, F36 |  | 2.3 | 2.3 |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 66 | 4 Número de arranques autoriazados | TNB: 1-200 | 1 Hora | F42 |  | 3 | 3 |  | - | -
[7 empty] | 4 Número de arranques autoriazados a quente | HNB: 1-100 | 1 Hora | F42 |  | 2 | 2 |  | - | -
[7 empty] | 4 Constante de tempo | - | CST: 5-120min |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 Alarme de imagem térmica | S1: 50-200% | - |  |  | 80% | 88 |  | - | -
[6 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | S2: 50-200% | - |  |  | 100% | 110 |  | - | -
[6 empty] | 51LR | 4 Rotor bloqueado | 2,5 Is (fixo) | LT: 0,5-655s | [5 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 48 | 4 Arranque demasiado longo | 2,5 Is (fixo) | ST: 0,5-655s | [5 empty] | 3 | 3
[6 empty] | 46 | 4 Desiquilibrio, perda de fase | 0,05-20In | 0,1-655s |  |  | 11 | 11 |  | 2 | 2
3A1 |  | 122 | Display defeituoso - sem possibilidade de retirar leituras |  | SEPAM 41 |  | Relé Multifunções
AR-PM-21B | [5 empty] | 49 | 4 Alarme de imagem térmica | S1: 50-300% | T1: 1-600min
[7 empty] | 4 Sobrecarga térmica | S2: 0-100% | T2: 5-600min
[7 empty] | 4 Temperatura máxima do equipamento | 60-200ºC | - | [5 empty] | - | -
[6 empty] | 50 | 4 Sobrecorrente | I>>: 0,1-24In | t (I>>): 0,05-300s
[6 empty] | 51N | 4 Falha à terra | I0>: 0,1-15In0 | t (I0>): 0,05-300s
[6 empty] | 67N | 4 Falha à terra (direccional) | Is0: 0,1-15In0 | t(Is0): 0,05-300s
[8 empty] | Vs0: 2-80% Un | -
[8 empty] | -45º até 90º |  | ângulo
sector
[6 empty] | 27S | 4 Subtensão (fase-neutro) | U<: 5-100% Vnp | t (U<): 0,05-300s
[6 empty] | 81H | 4 Sobrefrequência | 50-55Hz | 0,1-300s
Tabela A2.1 - QE 21-2-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
3A2 |  | 45 |  |  | SEPAM15 |  | Relé Multifunções
VV-PM-5B | [5 empty] | 51N | 4 Falha à terra | I0>: 1-255A | t (I0>): 0,05-655s | F15 |  | 2 | 2 |  | 0.1 | 0.1
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,05-1,2Un | t (U<): 0,05-655s | F32, F34, F36 |  | 2.3 | 2.3 |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 66 | 4 Número de arranques autoriazados | TNB: 1-200 | 1 Hora | F42 |  | 3 | 3 |  | - | -
[7 empty] | 4 Número de arranques autoriazados a quente | HNB: 1-100 | 1 Hora | F42 |  | 2 | 2 |  | - | -
[7 empty] | 4 Constante de tempo | - | CST: 5-120min |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 Alarme de imagem térmica | S1: 50-200% | - |  |  | 80% | 36 |  | - | -
[6 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | S2: 50-200% | - |  |  | 100% | 45 |  | - | -
[6 empty] | 51LR | 4 Rotor bloqueado | 2,5 Is (fixo) | LT: 0,5-655s | [5 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 48 | 4 Arranque demasiado longo | 2,5 Is (fixo) | ST: 0,5-655s | [5 empty] | 3 | 3
[6 empty] | 46 | 4 Desiquilibrio, perda de fase | 0,05-20In | 0,1-655s |  |  | 5 | 5 |  | 2 | 2
2A1 |  | 110 |  |  | SEPAM15 |  | Relé Multifunções
VB-PM-2B | [5 empty] | 51N | 4 Falha à terra | I0>: 1-255A | t (I0>): 0,05-655s | F15 |  | 999 | 999kA |  | 0.2 | 0.2
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,05-1,2Un | t (U<): 0,05-655s | F32, F34, F36 |  | 0 | 0V |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 66 | 4 Número de arranques autoriazados | TNB: 1-200 | 1 Hora | F42 |  | 3 | 3 |  | - | -
[7 empty] | 4 Número de arranques autoriazados a quente | HNB: 1-100 | 1 Hora | F42 |  | 2 | 2 |  | - | -
[7 empty] | 4 Constante de tempo | - | CST: 5-120min |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 Alarme de imagem térmica | S1: 50-200% | - |  |  | 80% | 88 |  | - | -
[6 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | S2: 50-200% | - |  |  | 100% | 110 |  | - | -
[6 empty] | 51LR | 4 Rotor bloqueado | 2,5 Is (fixo) | LT: 0,5-655s | [5 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 48 | 4 Arranque demasiado longo | 2,5 Is (fixo) | ST: 0,5-655s | [5 empty] | 3 | 3
[6 empty] | 46 | 4 Desiquilibrio, perda de fase | 0,05-20In | 0,1-655s |  |  | 999 | 999kA |  | 1 | 1
2A2
BUS CONNECTION | [41 empty] | ITG 7205
A1 |  | 600 |  | 50 | ITG 7205 |  | Relé de sobrecorrente | I>: 0,25-2In | t(I>): 0,05-3s |  |  | 0.3 | 4 |  | 0.35 | 0.4 | [25 empty] | k1 | k2 | S1 |  |  |  | St1 | [5 empty] | IA | IN
CHEGADA A |  |  |  |  | SEPAM 15 |  | Relé Multifunções | [34 empty] | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1
[6 empty] | 50 | 4 Sobrecorrente | I>>: 0,05-20In | t (I>>): 0,05-655s |  |  | 2 | 2kA |  | 0.45 | 0,45s
[6 empty] | 51N | 4 Falha à terra | I0>: 1-255A | t (I0>): 0,05-655s | F15 |  | 4 | 4 |  | 0.4 | 0.4
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,05-1,2Un | t (U<): 0,05-655s | F32, F34, F36 |  | 1.8 | 1.8 |  | 2 | 2
C1 |  |  |  |  | TTG 7133 | 27 | Subtensão (3 fases) | U<: 50-100% Un | t U<: 0,3-3s |  |  | 95% | 2.85 |  | 0.3 | 0.3
ACOPLAMENTO |  |  |  |  | TTG 7033 |  | Tensão remanescente | U<: 25-50% Un | - |  |  | 25% | 0.75
[5 empty] | SEPAM 15 |  | Relé Multifunções (apenas display de informação)
C2 |  |  |  |  | TTG 7133 | 27 | Subtensão (3 fases) | U<: 50-100% Un | t U<: 0,3-3s |  |  | 95% | 2.85 |  | 0.3 | 0.3
FECHO BARRAS |  |  |  |  | TTG 7033 | 27R | Tensão remanescente | U<: 25-50% Un | - |  |  | 25% | 0.75 |  | - | - | [25 empty] | ITG 7205
B1 |  |  |  | 50 | ITG 7205 |  | Relé de sobrecorrente | I>: 0,25-2In | t(I>): 0,05-3s |  |  | 0.3 | 4 |  | 0.35 | 0.4 | [25 empty] | k1 | k2 | S1 |  |  |  | St1 | [5 empty] | IA | IN
CHEGADA B |  |  |  |  | SEPAM 15 |  | Relé Multifunções | [34 empty] | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1
[6 empty] | 51 | 4 Sobrecorrente (nível alto) | I>>: 0,05-20In | t (I>>): 0,05-655s |  |  | 2 | 2kA |  | 0.45 | 0,45s
[6 empty] | 50 | 4 Sobrecorrente (nível baixo) | I>>: 0,4-1,3In | t (I>>): 0,1-4s |  |  | 0.83 | 0 |  | 1 | 1s
[6 empty] | 51N | 4 Falha à terra | I0>: 1-255A | t (I0>): 0,05-655s | F15 |  | 4 | 4 |  | 0.4 | 0.4
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,05-1,2Un | t (U<): 0,05-655s | F32, F34, F36 |  | 1.8 | 1.8 |  | 2 | 2
2B1 |  | 58 |  |  | SEPAM 41 |  | Relé Multifunções
SB-CM-1B | [5 empty] | 49 | 4 Alarme de imagem térmica | S1: 50-300% | T1: 1-600min |  |  | 80% | 46.4 |  | 5 | 5min
[7 empty] | 4 Sobrecarga térmica | S2: 0-100% | T2: 5-600min |  |  | 100% | 58 |  | 30 | 30min
[7 empty] | 4 Temperatura máxima do equipamento | 60-200ºC | - | [5 empty] | - | -
[6 empty] | 50 | 4 Sobrecorrente | I>>: 0,1-24In | t (I>>): 0,05-300s |  |  | 850 | 850A |  | 50 | 50ms
[6 empty] | 51N | 4 Falha à terra | I0>: 0,1-15In0 | t (I0>): 0,05-300s |  |  | 2 | 2 |  | 200 | 200ms
[6 empty] | 67N | 4 Falha à terra (direccional) | Is0: 0,1-15In0 | t(Is0): 0,05-300s |  |  | 3 | 3A |  | 200 | 200ms
[8 empty] | Vs0: 2-80% Un | - |  |  | 20% | 600 |  | - | -
[8 empty] | -45º até 90º |  | ângulo |  | 0 | 0º |  | - | -
[10 empty] | sector |  | 86 | 86º |  | - | -
[6 empty] | 27S | 4 Subtensão (fase-neutro) | U<: 5-100% Vnp | t (U<): 0,05-300s |  |  | 80% | ??? |  | 1 | 1
[6 empty] | 81H | 4 Sobrefrequência | 50-55Hz | 0,1-300s |  |  | 53 | 53Hz |  | 100 | 100ms
2B2
BUS CONNECTION
Tabela A2.2 - QE 21-2-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
3B1 |  | 200 | Fab. 1 |  | SEPAM 15 |  | Relé Multifunções
SS-CM-1B | [5 empty] | 51N | 4 Falha à terra | I0>: 1-255A | t (I0>): 0,05-655s | F15 |  | 999 | 999kA |  | 0.1 | 0.1
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,05-1,2Un | t (U<): 0,05-655s | F32, F34, F36 |  | 0 | 0V |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 66 | 4 Número de arranques autoriazados | TNB: 1-200 | 1 Hora | F42 |  | 3 | 3 |  | - | -
[7 empty] | 4 Número de arranques autoriazados a quente | HNB: 1-100 | 1 Hora | F42 |  | 2 | 2 |  | - | -
[7 empty] | 4 Constante de tempo | - | CST: 5-120min |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 Alarme de imagem térmica | S1: 50-200% | - |  |  | 80% | 160 |  | - | -
[6 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | S2: 50-200% | - |  |  | 100% | 200 |  | - | -
[6 empty] | 51LR | 4 Rotor bloqueado | 2,5 Is (fixo) | LT: 0,5-655s | [5 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 48 | 4 Arranque demasiado longo | 2,5 Is (fixo) | ST: 0,5-655s | [5 empty] | 3 | 3
[6 empty] | 46 | 4 Desiquilibrio, perda de fase | 0,05-20In | 0,1-655s |  |  | 999 | 999kA |  | 2 | 2
3B2 |  | 110 |  |  | SEPAM 41 |  | Relé Multifunções
VB-PM-2A | [6 empty] | 4 Alarme de imagem térmica | S1: 50-300% | T1: 1-600min |  |  | 80% | 88 |  | 5 | 5min
[6 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | S2: 0-100% | T2: 5-600min |  |  | 100% | 110 |  | 30 | 30min
[7 empty] | 4 Temperatura máxima do equipamento | 60-200ºC | - |  |  | 120 | 120ºC |  | - | -
[6 empty] | 50 | 4 Sobrecorrente | I>>: 0,1-24In | t (I>>): 0,05-300s |  |  | 850 | 850 |  | 50 | 50ms
[6 empty] | 51N | 4 Falha à terra | I0>: 0,1-15In0 | t (I0>): 0,05-300s |  |  | 2 | 2 |  | 200 | 200ms
[6 empty] | 67N | 4 Falha à terra (direccional) | Is0: 0,1-15In0 | t(Is0): 0,05-300s |  |  | 3 | 3 |  | 200 | 200ms
[8 empty] | Vs0: 2-80% Un | - |  |  | 2% | 60 |  | - | -
[8 empty] | -45º até 90º |  | ângulo |  | 0 | 0º
[10 empty] | sector |  | 86 | 86º
[6 empty] | 27S | 4 Subtensão (fase-neutro) | U<: 5-100% Vnp | t (U<): 0,05-300s |  |  | 80% | ??? |  | 1 | 1
[6 empty] | 81H | 4 Sobrefrequência | 50-55Hz | 0,1-300s |  |  | 53 | 53Hz |  | 100 | 100ms
4B1 |  | 45 |  |  | SEPAM 15 |  | Relé Multifunções
VV-PM-5A | [5 empty] | 51N | 4 Falha à terra | I0>: 1-255A | t (I0>): 0,05-655s | F15 |  | 2 | 2 |  | 0.1 | 0.1
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,05-1,2Un | t (U<): 0,05-655s | F32, F34, F36 |  | 1.8 | 1.8 |  | 1.5 | 1.5
[6 empty] | 66 | 4 Número de arranques autoriazados | TNB: 1-200 | 1 Hora | F42 |  | 3 | 3 |  | - | -
[7 empty] | 4 Número de arranques autoriazados a quente | HNB: 1-100 | 1 Hora | F42 |  | 2 | 2 |  | - | -
[7 empty] | 4 Constante de tempo | - | CST: 5-120min |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 Alarme de imagem térmica | S1: 50-200% | - |  |  | 80% | 36 |  | - | -
[6 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | S2: 50-200% | - |  |  | 100% | 45 |  | - | -
[6 empty] | 51LR | 4 Rotor bloqueado | 2,5 Is (fixo) | LT: 0,5-655s | [5 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 48 | 4 Arranque demasiado longo | 2,5 Is (fixo) | ST: 0,5-655s | [5 empty] | 3 | 3
[6 empty] | 46 | 4 Desiquilibrio, perda de fase | 0,05-20In | 0,1-655s |  |  | 5 | 5 |  | 2 | 2
4B2 |  | 60 |  |  | SEPAM 15 |  | Relé Multifunções
VB-PM-1A | [5 empty] | 51N | 4 Falha à terra | I0>: 1-255A | t (I0>): 0,05-655s | F15 |  | 2 | 2 |  | 0.1 | 0.1
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,05-1,2Un | t (U<): 0,05-655s | F32, F34, F36 |  | 2.3 | 2.3 |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 66 | 4 Número de arranques autoriazados | TNB: 1-200 | 1 Hora | F42 |  | 3 | 3 |  | - | -
[7 empty] | 4 Número de arranques autoriazados a quente | HNB: 1-100 | 1 Hora | F42 |  | 2 | 2 |  | - | -
[7 empty] | 4 Constante de tempo | - | CST: 5-120min |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 Alarme de imagem térmica | S1: 50-200% | - |  |  | 80% | 48 |  | - | -
[6 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | S2: 50-200% | - |  |  | 100% | 60 |  | - | -
[6 empty] | 51LR | 4 Rotor bloqueado | 2,5 Is (fixo) | LT: 0,5-655s | [5 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 48 | 4 Arranque demasiado longo | 2,5 Is (fixo) | ST: 0,5-655s | [5 empty] | 3 | 3
[6 empty] | 46 | 4 Desiquilibrio, perda de fase | 0,05-20In | 0,1-655s |  |  | 6 | 6 |  | 2 | 2
5B1 |  | 122 | Display defeituoso - sem possibilidade de retirar leituras |  | SEPAM 41 |  | Relé Multifunções
AR-PM-21D | [5 empty] | 49 | 4 Alarme de imagem térmica | S1: 50-300% | T1: 1-600min
[7 empty] | 4 Sobrecarga térmica | S2: 0-100% | T2: 5-600min
[7 empty] | 4 Temperatura máxima do equipamento | 60-200ºC | - | [5 empty] | - | -
[6 empty] | 50 | 4 Sobrecorrente | I>>: 0,1-24In | t (I>>): 0,05-300s |  |  | 3 | 3 |  | - | -
[6 empty] | 51N | 4 Falha à terra | I0>: 0,1-15In0 | t (I0>): 0,05-300s |  |  | 2 | 2 |  | - | -
[6 empty] | 67N | 4 Falha à terra (direccional) | Is0: 0,1-15In0 | t(Is0): 0,05-300s |  |  | - | -
[8 empty] | Vs0: 2-80% Un | - |  |  | 80% | 97.6
[8 empty] | -45º até 90º |  | ângulo |  | 1 | 122
sector
[6 empty] | 27S | 4 Subtensão (fase-neutro) | U<: 5-100% Vnp | t (U<): 0,05-300s
[6 empty] | 81H | 4 Sobrefrequência | 50-55Hz | 0,1-300s
Tabela A2.3 - QE 21-2-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
5B2 |  | 110 |  |  | SEPAM 15 |  | Relé Multifunções
VV-PM-3A | [5 empty] | 51N | 4 Falha à terra | I0>: 1-255A | t (I0>): 0,05-655s | F15 |  | 2 | 2 |  | 0.1 | 0.1
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,05-1,2Un | t (U<): 0,05-655s | F32, F34, F36 |  | 2.3 | 2.3 |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 66 | 4 Número de arranques autoriazados | TNB: 1-200 | 1 Hora | F42 |  | 3 | 3 |  | - | -
[7 empty] | 4 Número de arranques autoriazados a quente | HNB: 1-100 | 1 Hora | F42 |  | 2 | 2 |  | - | -
[7 empty] | 4 Constante de tempo | - | CST: 5-120min |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 Alarme de imagem térmica | S1: 50-200% | - |  |  | 80% | 88 |  | - | -
[6 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | S2: 50-200% | - |  |  | 100% | 110 |  | - | -
[6 empty] | 51LR | 4 Rotor bloqueado | 2,5 Is (fixo) | LT: 0,5-655s | [5 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 48 | 4 Arranque demasiado longo | 2,5 Is (fixo) | ST: 0,5-655s | [5 empty] | 3 | 3
[6 empty] | 46 | 4 Desiquilibrio, perda de fase | 0,05-20In | 0,1-655s |  |  | 11 | 11 |  | 2 | 2
Tabela A2.4 - QE 21-2-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
5A1
TF-4-1-1
5A2
UPS-21-4-1-A
5A3
não identificado
5A4
OIL CLARIFIER FC |  |  | MSM21
5A5
FC-QE-9
5A6
QE-21-5-1
5A7
FC-QE-1
5A8 |  | 189.9 |  |  | VYNCKIER V-BREAKER MTS |  | Earth leakage protection
TR 21-4-2-A | [6 empty] | 4 Falha à terra | I0>: 0,1-1A | t(I0>): 0-500ms
5A9 |  |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-12B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 | [6 empty] | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - | [5 empty] | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% | [6 empty] | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC | [6 empty] | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | -
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% |  |  | - | -
4A1 |  |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
SPARE | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 195 | 195 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | ∞ | ∞
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
4A2 |  | 238 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-11A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 400 | 400 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 240 | 240 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | ∞ | ∞
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 400 |  | - | -
4A3 |  | 84 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-13A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 84 | 84 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 672 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
4A4 |  | 119 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-14B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 200 | 200 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 118 | 118 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 650% | 767 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 200 |  | - | -
4A5 |  | 8.9 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-15A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 9 | 9 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 63 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
Tabela A3.1 - QE 21-3-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
4A6 |  | 8.9 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-16B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 8.87 | 8.87 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 650% | 57.655 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4A7
HV 1612
4A8
HV 9112
3A1 |  | 22 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-4B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 22 | 22 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 154 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3A2 |  | 149 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-5B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 200 | 200 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 148 | 148 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 1036 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 200 |  | - | -
3A3 |  | 100 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-6A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 98 | 98 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 784 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
3A4 |  | 22 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-7B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 22 | 22 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  |  | 0 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3A5 |  | 84 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-8B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 85 | 85 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 680 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
3A6 |  | 10.7 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-9A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 10.75 | 10.75 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3A7 |  | 134 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-10B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 200 | 200 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 136 | 136 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 1088 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 200 |  | - | -
Tabela A3.2 - QE 21-3-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
3A8
HV 9111
2A1 |  | 9.3 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-MSM-25A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 17 | 17 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 119 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
2A2 |  | 42.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-EM-6 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 42.5 | 42.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 318.75 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
2A3 |  | 46 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-EM-8-1 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 46 | 46 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 276 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
2A4 |  | 46 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-EM-8-3 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 46 | 46 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 276 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
2A5 |  | 46 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-EM-8-5 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 46 | 46 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 276 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
2A6 |  | 46 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-EM-8-7 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 46 | 46 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
2A7 |  | 46 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-EM-8-9 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 46 | 46 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 276 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
2A8 |  | 35 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-1A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 35 | 35 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 280 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
Tabela A3.3 - QE 21-3-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
2A9 |  | 242 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-3A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 246 | 246 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
2A10
HV 2111
2A11
HV 2112
1A1
TR-21-3-1-A
1A2 |  |  |  |  | TA 1111 |  | Controlo defeito terra - Chegada A
COMPARTIMENTO MEDIDA |  |  |  |  | TVNR 3111 |  | Controlo tensão - Chegada A
[5 empty] | TVNR 3111 |  | Controlo de tensão - Jogo de barras A
C
ACOPLAMENTO
1B1
TR-21-3-1-B
1B2 |  |  |  |  | TA 1111 |  | Controlo defeito terra - Chegada B
COMPARTIMENTO MEDIDA |  |  |  |  | TVNR 3111 |  | Controlo tensão - Chegada B
[5 empty] | TVNR 3111 |  | Controlo de tensão - Jogo de barras B
2B1
QE-21-1-1A
2B2
QE-21-1-1B
2B3
UPS-21-4-1B
2B4
UPS-21-6-1
2B5 |  |  |  |  | Alsthom Atlantiqe Unelec MTS |  | Earth leakage protection
TR-21-4-2B | [6 empty] | 4 Falha à terra | I0>: 0,1-1A | t(I0>): 0-500ms
2B6
FC-Y-1
2B7
FC-Y-2
2B8 |  | 393 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-12A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 | [6 empty] | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  |  | 0 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  |  | 0 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  |  | 0 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | -
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 0 |  | - | -
2B9 |  |  | JUNTA DILATAÇÃO
TRAÇAGEM FCC
3B1 |  | 238 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-11B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 400 | 400 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 240 | 240 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 400 |  | - | -
3B2 |  | 8.9 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-15B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 9 | 9 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 63 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
Tabela A3.4 - QE 21-3-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
3B3 |  | 8.9 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-16A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 8.87 | 8.87 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 650% | 57.655 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3B4 |  | 46 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-EM-8-6 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 46 | 46 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 276 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3B5 |  | 46 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-EM-8-8 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 46 | 46 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3B6 |  | 46 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-EM-8-10 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 46 | 46 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 276 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3B7
TF-4-2-1
3B8
FC-QE-7
3B9
FC-QE-8
4B1 |  | 22 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-7A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 22 | 22 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 165 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4B2 |  | 84 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 6
FC-PM-8A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 86 | 86 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 688 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
4B3 |  | 42.7 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-EM-7 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 42.5 | 42.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 318.75 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
Tabela A3.5 - QE 21-3-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
4B4 |  | 46 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-EM-8-2 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 46 | 46 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 276 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4B5 |  | 46 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-EM-8-4 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 47 | 47 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 282 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4B6 |  |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-9B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 10.75 | 10.75 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 86 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4B7 |  | 10.7 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-10A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 200 | 200 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 136 | 136 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 200 |  | - | -
4B8 |  |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
SPARE | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 150 | 150 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
4B9 |  | 11 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-22 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 11 | 11 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 77 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
5B1 |  | 9.3 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-MSM-25B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 18 | 18 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 135 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
5B2 |  | 21 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-MSM-11 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 22 | 22 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 165 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
5B3
FC-MSM-11
Tabela A3.6 - QE 21-3-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
5B4 |  | 35 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-1B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 35 | 35 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 280 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
5B5 |  | 242 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-3B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 243 | 243 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
5B6 |  | 22 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-4A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 22 | 22 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 165 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
5B7 |  | 149 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-5A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 200 | 200 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 148 | 148 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 1036 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 200 |  | - | -
5B8 |  | 100 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
FC-PM-6B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 98 | 98 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 784 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
5B9
HV 2113
Tabela A3.7 - QE 21-3-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
6A1
QE-21-1-1A
6A2
QE-21-1-1B
6A3
QE-21-5-2
6A4
UH2 HOLD
6A5
UPS-21-4-1A
6A6 |  | 189.9 |  |  | V-BREAKER MTS |  | Earth leakage protection
TR-21-4-1-A | [6 empty] | 4 Falha à terra | I0>: 0,1-1A | t(I0>): 0-500ms
6A7
TF-4-3-1
6A8
OIL CLARIFIER GC |  |  | MSM21
5A1 |  | 84 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
MA-PM-4A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 84 | 84 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 672 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
5A2 |  | 32 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-EM-4-1 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 32 | 32 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 224 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
5A3 |  | 13.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-EM-5-1 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 13.5 | 13.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 101.25 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
5A4 |  | 193 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-PM-2B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 195 | 195 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
5A5 |  | 6.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 1
AB-PM-3A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 7.75 | 7.75 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | ∞ | ∞
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
5A6 |  | 1 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-PM-4 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 1 | 1 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 1 | 1 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 7 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 1 |  | - | -
5A7
HV 2115
Tabela A4.1 - QE 21-3-2
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
4A1 |  | 5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-12A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 5 | 5 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 5 | 5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 30 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 5 |  | - | -
4A2 |  | 68.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-13B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 69 | 69 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 517.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
4A3 |  | 3 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
MA-PM-1B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 5 | 5 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 3 | 3 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 550% | 16.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 5 |  | - | -
4A4 |  | 1.7 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
MA-PM-5 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 2 | 2 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 2 | 2 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 12 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 2 |  | - | -
4A5 |  | 14.3 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
MB-PM-1B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 14.5 | 14.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 116 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4A6 |  |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
MB-PM-2B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 5 | 5 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 3 | 3 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 550% | 16.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 5 |  | - | -
4A7 |  | 3 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
MB-PM-5B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 200 | 200 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 140 | 140 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 1120 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 200 |  | - | -
4A8 |  |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-MSM-1 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 2 | 2 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 1.34 | 1.34 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 8.04 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 2 |  | - | -
Tabela A4.2 - QE 21-3-2
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
4A9 |  | 224 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
MA-CM-1A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 225 | 225 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 1687.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  |  | 0 |  | - | -
4A10
HV 0120
3A1 |  | 196 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-3B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 207 | 207 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
3A2 |  | 109 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-4B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 200 | 200 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 108 | 108 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 756 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 200 |  | - | -
3A3 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-5B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 406 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
3A4 |  | 100 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-7B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 98 | 98 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 784 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
3A5 |  | 193 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-8A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 195 | 195 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
3A6 |  | 173 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-9A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 200 | 200 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 180 | 180 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 1260 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 200 |  | - | -
3A7 |  | 68.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-10A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 69 | 69 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 483 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  |  | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
Tabela A4.3 - QE 21-3-2
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
2A1 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-18-1 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 406 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
2A2 |  | 64.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-19-3 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 406 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
2A3 |  | 64.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-19-1 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 65 | 65 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 650% | 422.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
2A4 |  | 64.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-19-3 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 65 | 65 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 650% | 422.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
2A5 |  | 42.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-20-1 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 42.5 | 42.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 318.75 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
2A6 |  | 46 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-21-1 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 46 | 46 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 276 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
2A7 |  | 46 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-21-3 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 46 | 46 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 276 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 15 | 15
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
2A8 |  | 46 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-21-5 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 46 | 46 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 276 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
Tabela A4.4 - QE 21-3-2
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
2A9 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-22-4 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 464 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
2A10 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-22-3 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 435 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
2A11 |  | 68.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-1A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 69 | 69 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 483 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
2A12 |  | 56.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-2B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 57 | 57 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 399 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
1A1 |  | 115.5
TR-21-3-2-A |  |  | CHEGADA A
1A2 |  |  |  |  | TA 1111 |  | Controlo defeito terra - Chegada A
COMPARTIMENTO MEDIDA |  |  |  |  | TVNR 3111 |  | Controlo tensão - Chegada A
[5 empty] | TVNR 3111 |  | Controlo de tensão - Jogo de barras A
C
ACOPLAMENTO
1B1 |  | 115.5
TR-21-3-2-B |  |  | CHEGADA B
1B2 |  |  |  |  | TA 1111 |  | Controlo defeito terra - Chegada B
COMPARTIMENTO MEDIDA |  |  |  |  | TVNR 3111 |  | Controlo tensão - Chegada B
[5 empty] | TVNR 3111 |  | Controlo de tensão - Jogo de barras B
2B1
QE-21-2-1A
2B2
QE-21-2-1B
2B3
UPS-21-4-1B
2B4
UPS-21-6-2
2B5 |  | 189.9 |  |  | Unelec MTS |  | Earth leakage protection
TR-21-4-1-B | [6 empty] | 4 Falha à terra | I0>: 0,1-1A | t(I0>): 0-500ms
2B6
TF-4-4-1
2B7
GC-Y-1
2B8
HV 0121
2B9
HV0122
2B10
HV0123
Tabela A4.5 - QE 21-3-2
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
3B1 |  | 84 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
MA-PM-4B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 84 | 84 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 672 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
3B2 |  | 1.7 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
MA-PM-6 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 5 | 5 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 5 | 5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 30 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 5 |  | - | -
3B3 |  | 14.3 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
MB-PM-1A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 14.5 | 14.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 116 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3B4 |  | 3 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
MB-PM-2A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 5 | 5 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 3 | 3 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 550% | 16.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 5 |  | - | -
3B5 |  | 14.3 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
MB-PM-3 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 14.25 | 14.25 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 114 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3B6 |  | 35 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
MB-PM-4 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 36 | 36 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 288 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 15 | 15
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3B7 |  | 134 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 1
MB-PM-5A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 200 | 200 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 136 | 136 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 1088 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 200 |  | - | -
3B8 |  | 32 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-EM-4-2 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 32.5 | 32.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 227.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
Tabela A4.6 - QE 21-3-2
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
3B9 |  | 193 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-PM-2A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 195 | 195 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
4B1 |  | 193 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-8B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 195 | 195 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
4B2 |  | 173 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-9B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 200 | 200 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 180 | 180 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 1260 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 200 |  | - | -
4B3 |  | 68.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-10B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 69 | 69 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 483 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
4B4 |  | 56.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-11A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 57 | 57 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 650% | 370.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
4B5 |  | 5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-12B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 5 | 5 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 5 | 5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 30 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 5 |  | - | -
4B6 |  | 224 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
MA-CM-1B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 225 | 225 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 1687.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
4B7 |  | 3 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
MA-PM-1A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 5 | 5 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 3.5 | 3.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 550% | 19.25 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 5 |  | - | -
Tabela A4.7 - QE 21-3-2
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
4B8 |  | 30 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
MA-PM-2 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 30 | 30 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 240 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4B9 |  | 13.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-EM-5-2 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 13.5 | 13.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 101.25 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
5B1
HV 2114
5B2 |  | 68.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-1B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 69 | 69 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 483 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
5B3 |  | 56.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-2A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 56 | 56 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 392 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
5B4 |  | 196 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-3A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 207 | 207 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 1656 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 15 | 15
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
5B5 |  | 109 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-4A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 200 | 200 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 108 | 108 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 756 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 200 |  | - | -
5B6 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-5A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 406 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
5B7 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-6 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 406 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
Tabela A4.8 - QE 21-3-2
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
5B8 |  | 100 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-PM-7A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 98 | 98 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 784 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
5B9 |  | 1.9 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB V9/M1 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 5 | 5 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 17.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 5 |  | - | -
6B1 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-18-2 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 406 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
6B2 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-18-4 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 406 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
6B3 |  | 64.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-19-2 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 65 | 65 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 650% | 422.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
6B4 |  | 64.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-19-4 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 65 | 65 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 650% | 422.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
6B5 |  | 42.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-20-2 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 42.5 | 42.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 318.75 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
6B6 |  | 46 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-21-2 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 46 | 46 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 276 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
Tabela A4.9 - QE 21-3-2
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
6B7 |  | 46 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-21-4 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 46 | 46 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 276 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
6B8 |  | 46 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-21-6 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 | [6 empty] | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  |  | 0 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 46 | 46 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 276 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 0 |  | - | -
6B9 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-22-2 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 464 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
6B10 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
GC-EM-22-1 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 464 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
6B11 |  | 6.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-PM-3B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 8.5 | 8.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 68 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 15 | 15
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
6B12 |  | 5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-PM-5 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 5 | 5 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 5 | 5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 40 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 5 |  | - | -
Tabela A4.10 - QE 21-3-2
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
7A | [6 empty] | Reserva não equipada
6A1 |  | 56.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
SB-PM-1A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 | [6 empty] | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  |  | 0 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  |  | 0 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  |  | 0 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | -
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 0 |  | - | -
6A2
U-1-3 HOLD
6A3
SS QF 4
6A4
TF-4-5-1
6A5
VV-QE-1
6A6 |  |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
SB-CM-2B |  | 84 |  |  |  |  | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 84 | 84 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 672 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
6A7 |  | 196 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-CM-1A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 207 | 207 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
6A8
SB-QE-1A
6A9 | [6 empty] | Reserva não equipada
5A1 |  | 42.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-EM-7-3 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 42.5 | 42.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 340 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
5A2 |  | 84.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-PM-1A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 85 | 85 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 680 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
5A3 |  | 100 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-PM-2B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 98 | 98 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 784 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
Tabela A5.1 - QE 21-3-3
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
5A4 |  | 193 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-PM-4A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 195 | 195 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
5A5 |  | 10.7 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-PM-6B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 10.75 | 10.75 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 86 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
5A6 |  | 7.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-PM-7B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 8.5 | 8.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 68 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 45 | 45
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
5A7 |  | 147 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-PM-8B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 200 | 200 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 148 | 148 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 1184 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 30 | 30
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 200 |  | - | -
5A8 |  | 30 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-PM-9B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 30 | 30 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 210 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4A1 |  | 35 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-6B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 35 | 35 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 280 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4A2 |  | 8.1 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-7B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 8.12 | 8.12 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 64.96 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4A3 |  | 8.1 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-8B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 9 | 9 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 72 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
Tabela A5.2 - QE 21-3-3
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
4A4 |  | 30 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-9B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 30 | 30 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 210 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4A5 |  | 1 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-14A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 1 | 1 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | ∞ | ∞
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 1 |  | - | -
4A6 |  | 1 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-15B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 1 | 1 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 1 | 1 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 550% | 5.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 1 |  | - | -
4A7 |  | 196 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-16A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 207 | 207 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 1656 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
4A8 |  | 41 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-17B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 41 | 41 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 287 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4A9 |  | 10.7 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-18 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 10.87 | 10.87 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 86.96 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4A10 |  | 42.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-EM-7-1 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 42.5 | 42.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 297.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4A11 | [6 empty] | Reserva não equipada
3A1 |  | 8.1 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
SB-PM-3 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 8 | 8 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 64 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
Tabela A5.3 - QE 21-3-3
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
3A2 |  | 13.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-EM-6-1 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 13.5 | 13.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 94.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3A3 |  | 32 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-EM-7-1 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 32 | 32 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 224 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3A4 |  | 32 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-EM-8-1 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 32 | 32 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 224 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3A5 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-EM-14-1 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 406 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
3A6 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-EM-14-3 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 406 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
3A7 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-EM-14-5 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 406 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
3A8 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-EM-14-7 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 406 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
3A9 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-EM-14-9 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 464 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
Tabela A5.4 - QE 21-3-3
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
3A10 |  | 5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-3 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 5 | 5 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 5 | 5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 35 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 5 |  | - | -
3A11 |  | 30 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-4B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 30 | 30 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 210 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3A12 |  | 56.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-5A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 57 | 57 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 456 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
2A1 | [6 empty] | Reserva equipada
2A2 | [6 empty] | Reserva equipada
2A3 | [6 empty] | Reserva equipada
2A4
NÃO IDENTIF.
2A5 |  |  |  |  | GEMSTART 4
NÃO IDENTIF.
2A6 |  | 32 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-EM-12-1 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 32 | 32 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 224 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
2A7 |  | 22 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-PM-10A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 22 | 22 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 176 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 15 | 15
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
2A8 |  | 41 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-PM-11B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 11 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 41 | 41 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 328 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
2A9 |  | 35 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-PM-12A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 35 | 35 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 245 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
Tabela A5.5 - QE 21-3-3
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
2A10 |  | 6.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-PM-13B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 6.75 | 6.75 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 54 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
2A11 |  | 56.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
SB-PM-2A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 56 | 56 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 448 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
1A1 |  | 115.5
TR21-3-3-A |  |  | CHEGADA A
1A2 |  |  |  |  | TA 1111 |  | Controlo defeito terra - Chegada A
COMPARTIMENTO MEDIDA |  |  |  |  | TVNR 3111 |  | Controlo tensão - Chegada A
[5 empty] | TVNR 3111 |  | Controlo de tensão - Jogo de barras A
C
ACOPLAMENTO
1B1 |  | 115.5
TR21-3-3-B |  |  | CHEGADA B
1B2 |  |  |  |  | TA 1111 |  | Controlo defeito terra - Chegada B
COMPARTIMENTO MEDIDA |  |  |  |  | TVNR 3111 |  | Controlo tensão - Chegada B
[5 empty] | TVNR 3111 |  | Controlo de tensão - Jogo de barras B
2B1 |  | 7.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-PM-7A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 8 | 8 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 64 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 45 | 45
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
2B2 |  | 147 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-PM-8A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 200 | 200 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 148 | 148 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 1110 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 15 | 15
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 200 |  | - | -
2B3 |  | 30 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-PM-9A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 30 | 30 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 210 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
2B4
U-1-4-HOLD
2B5
TF-4-6-1
2B6 |  | 84 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
SB-CM-2A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 84 | 84 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 672 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
Tabela A5.6 - QE 21-3-3
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
2B7 |  | 196 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-CM-1B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 207 | 207 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | OFF | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
2B8
TF-4-7-1
2B9
SB-QE-1B
3B1 |  | 42.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-EM-7-2 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 42.5 | 42.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 318.75 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3B2 |  | 42.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-EM-7-4 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 42.5 | 42.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 340 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3B3 |  | 56.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
SB-PM-1B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 | [6 empty] | - | -
|  |  | Fora de Serviço |  |  |  | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  |  | 0 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  |  | 0 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  |  | 0 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | -
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 0 |  | - | -
3B4 |  | 84.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-PM-1B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 84 | 84 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 672 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
3B5 |  | 100 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-PM-2A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 800 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
3B6 |  | 193 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-PM-4B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 195 | 195 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | off | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
3B7 |  | 10.7 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VV-PM-6A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 10.75 | 10.75 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 86 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
Tabela A5.7 - QE 21-3-3
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
3B8 | [6 empty] | Reserva não equipada
4B1 |  | 8.1 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-7A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 8 | 8 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | off | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4B2 |  | 8.1 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-8A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 8.37 | 8.37 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 66.96 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4B3 |  | 30 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-9A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 30 | 30 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 210 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4B4 |  | 1 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-14B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 1 | 1 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 0.95 | 0.95 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 550% | 5.225 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 1 |  | - | -
4B5 |  | 1 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-15A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 1 | 1 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 1 | 1 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 550% | 5.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 1 |  | - | -
4B6 |  | 196 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-16B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 207 | 207 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 1656 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
4B7 |  | 196 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-16C | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 207 | 207 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 1552.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
4B8 |  | 41 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-17A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 41 | 41 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | off | - |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
Tabela A5.8 - QE 21-3-3
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
4B9 |  | 10.7 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-19 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 9.87 | 9.87 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 78.96 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 20 | 20
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4B10 |  |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
SB-EM-06 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 8.87 | 8.87 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 70.96 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
5B1 |  | 56.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
SB-PM-2B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 54 | 54 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 432 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
5B2 |  | 13.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-EM-6-2 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 13.5 | 13.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 94.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
5B3 |  | 32 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-EM-7-2 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 32 | 32 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 224 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
5B4 |  | 32 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-EM-8-2 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 32 | 32 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 224 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
5B5 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-EM-14-2 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 406 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
5B6 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-EM-14-4 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 406 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
Tabela A5.9 - QE 21-3-3
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
5B7 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-EM-14-6 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 406 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
5B8 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-EM-14-8 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 406 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
5B9 |  | 58 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-EM-14-10 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 406 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
5B10 |  | 30 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-4A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 30 | 30 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 225 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
5B11 |  | 56.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-5B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 464 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
5B12 |  | 35 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
VB-PM-6A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 35 | 35 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 280 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 15 | 15
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
6B1
6B2 | [6 empty] | Reserva equipada
6B3 | [6 empty] | Reserva equipada
6B4 |  |  |  |  | GEMSTART 4 |  | Reserva equipada
6B5
6B6 |  | 32 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-EM-12-2 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 32 | 32 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 224 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
Tabela A5.10 - QE 21-3-3
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
6B7 |  | 22 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-PM-10B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 22 | 22 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 176 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 10 | 10
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
6B8 |  | 41 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-PM-11A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 41 | 41 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 328 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
6B9 |  | 35 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-PM-12B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 35 | 35 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 245 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
6B10 |  | 6.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AB-PM-13A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 7.25 | 7.25 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
6B11 |  | 8.1 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
SB-PM-4 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 8.37 | 8.37 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 66.96 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time | 2-180s ou ∞ |  |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
7B | [6 empty] | Reserva não equipada
Tabela A5.11 - QE 21-3-3

## SE23
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
5A | [6 empty] | Reserva não equipada
4A1(L) | 81 |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AR-X2-4L | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 80 | 80 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 560 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
4A1(H) | 195 |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 10
AR-X2-4H | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 189 | 189 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | off | off |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
4A2 | 42.3 |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
F-PM6B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 15.25 | 15.25 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 114.375 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4A3(L) | 9.2 |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
OP-PM-219A/L | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 9.25 | 9.25 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 55.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4A3(H) | 12.5 |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
OP-PM-219A/H | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 12.5 | 12.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 700% | 87.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4A4 | 15 |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
OP-PM-221A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 15 | 15 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | off | off |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4A5 | 23 |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 1
OP-PM-223B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 21 | 21 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 550% | 115.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | ∞ | ∞
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4A6 | 118 |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 1
OP-PM-224B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 200 | 200 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 118 | 118 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 650% | 767 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 200 |  | - | -
4A7 | [6 empty] | Reserva não equipada
Tabela A6.1 - QE 23-3
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
3A1(L) | 81 |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 8
AR-X2-2L | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 80 | 80 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 640 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
3A1(H) | 195 |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 10
AR-X2-2H | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 189 | 189 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 1417.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
3A2 | 4.2 |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
OP-PM-220B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 58 | 58 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 464 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 45 | 45
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
3A3 | 84 |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AR-PM-22B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 84 | 84 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 630 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
3A4 | 12.5 |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 4
OP-PM-227A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 7.5 | 7.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 550% | 41.25 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3A5 | 205 |  |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AG-PM-12A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 204 | 204 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 1530 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
3A6 |  |  | NÃO IDENTIFICADA E NÃO TEM NENHUMA PROTECÇÃO VISIVEL
2A1
UPS-23-4-1
2A2 | 125
OP-PM-228
2A3
WO-1
2A4
QE-23-3-1
2A5
OP-X4AX/BX
2A6
AR-X6
2A7
QE-23-3-6 |  |  | Não identif.
1A1
TR23-3A |  |  | CHEGADA A
Tabela A6.2 - QE 23-3
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
1A2 |  |  |  |  | TA 1111 |  | Controlo defeito de terra - Chegada A
COMPARTIMENTO MEDIDA |  |  |  |  | TV 3111 |  | Controlo tensão; U>90%; Chegada A
[5 empty] | TVNR 3111 |  | Controlo tensão; U<80%; Chegada A
1A3 |  |  |  |  | TV 3111 |  | Controlo tensão; U>90%; Jogo Barras A
COMPARTIMENTO MEDIDA |  |  |  |  | TVNR 3111 |  | Controlo tensão; U<80%; Jogo Barras A
[5 empty] | TVNR 3111 |  | Controlo tensão; U<40%; Jogo Barras A
1C1
ACOPLAMENTO
2C
GEM 80 | [6 empty] | AUTOMATO PROGRAMÁVEL GEM 80
1B1
TR-23-3B |  |  | CHEGADA B
1B2 |  |  |  |  | TA 1111 |  | Controlo defeito de terra - Chegada B
COMPARTIMENTO MEDIDA |  |  |  |  | TV 3111 |  | Controlo tensão; U>90%; Chegada B
[5 empty] | TVNR 3111 |  | Controlo tensão; U<80%; Chegada B
1B3 |  |  |  |  | TV 3111 |  | Controlo tensão; U>90%; Jogo Barras B
COMPARTIMENTO MEDIDA |  |  |  |  | TVNR 3111 |  | Controlo tensão; U<80%; Jogo Barras B
[5 empty] | TVNR 3111 |  | Controlo tensão; U<40%; Jogo Barras B
2B1
UPS-23-5-1
2B2
AR-X9
2B3
WO-2
2B4
QE-23-3-1
2B5
AR-X11
2B6
UPS-23-4-1
2B7
AR-X8
2B8 | [6 empty] | Reserva não equipada
3B1 |  | 205 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AG-PM-12B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 204 | 204 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 1632 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
3B2 |  | 42.3 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 1
F-PM-6A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 15 | 15 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | off | off |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3B3(L) |  | 9.3 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
OP-PM-219B/L | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 9.25 | 9.25 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 600% | 55.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
Tabela A6.3 - QE 23-3
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
3B3(H) |  | 12.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
OP-PM-219B/H | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 12.5 | 12.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 650% | 81.25 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3B4 |  | 15 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
OP-PM-221B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 2 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 20 | 20 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 150 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3B5 |  | 21 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
OP-PM-223A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 400 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 5 | 5
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
3B6 |  | 12.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 1
OP-PM-227B | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 3 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 16 | 16 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | off | off |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3B7 |  | 7.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
OP-PM-229 | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 4 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 7.5 | 7.5 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 550% | 41.25 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
3B8 |  | 118 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 1
OP-PM-224A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 200 | 200 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 120 | 120 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 900 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 200 |  | - | -
3B9 | [6 empty] | Reserva não equipada
4B1(L) |  | 81 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 8
AR-X2-1L | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 80 | 80 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 640 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
4B1(H) |  | 195 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 10
AR-X2-1H | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 189 | 189 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 1512 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 15 | 15
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
Tabela A6.4 - QE 23-3
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | CURVA | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[12 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
4B2(L) |  | 81 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 10
AR-X2-3L | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 80 | 80 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 640 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
4B2(H) |  | 195 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 10
AR-X2-3H | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 300 | 300 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 189 | 189 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | off | off |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 7 | 7
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 300 |  | - | -
4B3 |  | 58.5 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
F-PM-4A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 37 | 37 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 800% | 296 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 3 | 3
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4B4 |  | 4.2 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 1
OP-PM-220A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 50 | 50 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 42 | 42 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | off | off |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 50 |  | - | -
4B5 |  | 84 |  |  | GEMSTART 2 | [5 empty] | 5
AR-PM22A | [6 empty] | 4 Turns | 1-10 |  |  |  | 1 |  |  | - | -
[7 empty] | 4 Curt trans | 100-900 | - |  |  | 100 | 100 |  | - | -
[7 empty] | 4 F.L.C. (Corrente carga máxima) | 50-100% |  |  |  | 84 | 84 |  | - | -
[7 empty] | 4 Start Level | 250-800% FLC |  |  |  | 750% | 630 |  | - | -
[7 empty] | 4 Max. Start Time |  | 2-180s ou ∞ |  |  | - | - |  | 2 | 2
[7 empty] | 4 A.L.C. (Corrente carga actual) | 50-100% FLC |  |  |  | 100% | 100 |  | - | -
5B | [6 empty] | Reserva não equipada
Tabela A6.5 - QE 23-3

## SE24
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[11 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
5A |  | 74 |  | 100 | IMM7000 |  | Relé multifunções de protecção motor | [9 empty] | In
HT-CM-1A | [5 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | Ith: 0,4-1,2In |  |  | 0.74 | 74 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | taquec: 4-32min |  |  |  |  | 16 | 16
tarref: 4-32min
[6 empty] | 48 | 4 Arranque demasiado longo | Id: 3,5-10,5Ith | Td: 2-60s |  | 4.5 | 333 |  | 8.5 | 8.5
[6 empty] | 51LR | 4 Rotor bloqueado | 2,5Ith ou 4Ith | 1 ou 4s |  | 2.5 | 185 |  | 1 | 1
[6 empty] | 50 | 4 Curto-circuito | 1,4Id | 0,08s |  | ON | 466.2
[6 empty] | 46 | 4 Desiquilibrio, perda de fase | Iâ>: 0,2 ou 0,5Ith |  |  | 0.2 | 14.8
|  |  |  | toro (20/0,2) |  | 51N | 4 Falha de terra | I0>: 0,05-0,4In | 0,1 ou 0,25s |  | 0.1 | 2 |  | ON | 0,1s
[6 empty] | 48 | 4 Autorização de arranque | N: 1-4 | t: 15-60min |  | 2 | 2 |  | 60 | 60
[6 empty] | 66 | 4 Interdição de arranque |  | T: 15-60min |  |  |  |  | 15 | 15
[6 empty] | 37 | 4 Desferragem | 0,15Ith < I < 0,4Ith | 3s
AMS 7000
4A |  | 115 |  | 150 | SPAJ 141C |  | Relé de sobrecorrente e falha à terra | [9 empty] | In
TR 24-3-1-A | [5 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-5In | t(I>): 0,05-300s |  | 0.77 | 115.5 |  | 1 | 1 |  | 1
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 0,5-40In | t(I>>): 0,04-300s |  | 20 | 3000 |  | 0.04 | 0.04
|  |  |  | toro (20/0,2) |  | 51N | 4 Falha terra - nível baixo | I0>: 1-25% In | t(0I>): 0,05-300s |  | 15% | 15 |  | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 100 |  | 50N | 4 Falha terra - nível alto | I0>>: 2-200% In ou µ | t(I0>>): 0,05-300s |  | -% | - |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 51BF | 4 Circuit breaker failure protection |  | 0,1-1s
[7 empty] | 4 SGF | S: 0-255 |  |  | 1
[7 empty] | 4 SGB | S: 0-255 |  |  | 0
[7 empty] | 4 SGR | S: 0-255 |  |  | 255
AMS 7002
3A |  | 92.4 |  | 150 | SPAJ 141C |  | Relé de sobrecorrente e falha à terra | [9 empty] | In
TR 24-2-1-A | [5 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-5In | t(I>): 0,05-300s |  | 0.74 | 111 |  | 1 | 1 |  | 1
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 0,5-40In | t(I>>): 0,04-300s |  | 19.8 | 2970 |  | 0.04 | 0.04
|  |  |  | toro (20/0,2) |  | 51N | 4 Falha terra - nível baixo | I0>: 1-25% In | t(0I>): 0,05-300s |  | 15% | 15 |  | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 100 |  | 50N | 4 Falha terra - nível alto | I0>>: 2-200% In ou µ | t(I0>>): 0,05-300s |  | -% | - |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 51BF | 4 Circuit breaker failure protection |  | 0,1-1s
[7 empty] | 4 SGF | S: 0-255 |  |  | 1
[7 empty] | 4 SGB | S: 0-255 |  |  | 0
[7 empty] | 4 SGR | S: 0-255 |  |  | 255
AMS 7002
2A |  | 400 |  | 400 | SPAJ 141C |  | Relé de sobrecorrente e falha à terra | [9 empty] | In
CHEGADA A | [5 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-5In | t(I>): 0,05-300s |  | 1.04 | 416 |  | 0.56 | 0.56 |  | 1
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 0,5-40In | t(I>>): 0,04-300s |  | - | - |  | 0.04 | 0.04
|  |  |  | toro (20/0,2) |  | 51N | 4 Falha terra - nível baixo | I0>: 1-25% In | t(0I>): 0,05-300s |  | 8% | 8 |  | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 100 |  | 50N | 4 Falha terra - nível alto | I0>>: 2-200% In ou µ | t(I0>>): 0,05-300s |  | -% | - |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 51BF | 4 Circuit breaker failure protection |  | 0,1-1s
[7 empty] | 4 SGF | S: 0-255 |  |  | 2
[7 empty] | 4 SGB | S: 0-255 |  |  | 0
[7 empty] | 4 SGR | S: 0-255 |  |  | 255
|  |  |  | 100 | SPAU 130C |  | Relé trifásico de sobretensão e subtensão
[6 empty] | 59 | 4 Sobretensão | U>: 0,8-1,6Un | t(U>): 0,05-100s | SG1/4 e 5 | 1.19 | 11.9 |  | 0.53 | 0.53
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,4-1,2Un | t(U<): 1-120s | SG1/8 | 0.6 | 6 |  | 1 | 1,1s
[7 empty] | 4 SGR (2 / 5 / 6) | S: 0-255 |  |  | 50
[7 empty] | 4 SG1 (2) | S: 0-255 |  |  | 2
[5 empty] | DLN 910 |  | Protecção diferencial
AMS 7002
1A |  |  |  | 100 | SPAU 130C |  | Relé trifásico de sobretensão e subtensão
MEDIÇÃO E PARALELO | [5 empty] | 59 | 4 Sobretensão | U>: 0,8-1,6Un | t(U>): 0,05-100s | SG1/4 e 5 | 1.19 | 11.9 |  | 0.54 | 0.54
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,4-1,2Un | t(U<): 1-120s | SG1/8 | 0.6 | 6 |  | 1 | 1
[7 empty] | 4 SGR (2 / 5 / 6) | S: 0-255 |  |  | 50
[7 empty] | 4 SG1 (2) | S: 0-255 |  |  | 2
C |  |  |  |  | AMS 7001
ACOPLAMENTO
1B |  |  |  | 100 | SPAU 130C |  | Relé trifásico de sobretensão e subtensão
[6 empty] | 59 | 4 Sobretensão | U>: 0,8-1,6Un | t(U>): 0,05-100s | SG1/4 e 5 | 1.19 | 11.9 |  | 0.53 | 0.53
MEDIÇÃO | [5 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,4-1,2Un | t(U<): 1-120s | SG1/8 | 0.6 | 6 |  | 1 | 1
[7 empty] | 4 SGR (2 / 5 / 6) | S: 0-255 |  |  | 50
[7 empty] | 4 SG1 (2) | S: 0-255 |  |  | 2
Tabela A7.1 - QE 24-1-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[11 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
2B |  | 400 |  | 400 | SPAJ 141C |  | Relé de sobrecorrente e falha à terra | [9 empty] | In
CHEGADA B | [5 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-5In | t(I>): 0,05-300s |  | 1.04 | 416 |  | 0.56 | 0.56 |  | 1
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 0,5-40In | t(I>>): 0,04-300s |  | - | - |  | 0.04 | 0.04
|  |  |  | toro (20/0,2) |  | 51N | 4 Falha terra - nível baixo | I0>: 1-25% In | t(0I>): 0,05-300s |  | 8% | 8 |  | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 100 |  | 50N | 4 Falha terra - nível alto | I0>>: 2-200% In ou µ | t(I0>>): 0,05-300s |  | -% | - |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 51BF | 4 Circuit breaker failure protection |  | 0,1-1s
[7 empty] | 4 SGF | S: 0-255 |  |  | 2
[7 empty] | 4 SGB | S: 0-255 |  |  | 0
[7 empty] | 4 SGR | S: 0-255 |  |  | 255
|  |  |  | 100 | SPAU 130C |  | Relé trifásico de sobretensão e subtensão
[6 empty] | 59 | 4 Sobretensão | U>: 0,8-1,6Un | t(U>): 0,05-100s | SG1/4 e 5 | 1.19 | 11.9 |  | 0.51 | 0.51
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,4-1,2Un | t(U<): 1-120s | SG1/8 | 0.65 | 6.5 |  | 1 | 1
[7 empty] | 4 SGR (2 / 5 / 6) |  |  |  | 50
[7 empty] | 4 SG1 (2) |  |  |  | 2
[5 empty] | DLN 910 |  | Protecção diferencial
AMS 7002
3B |  | 92.4 |  | 150 | SPAJ 141C |  | Relé de sobrecorrente e falha à terra | [9 empty] | In
TR 24-2-1-B | [5 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-5In | t(I>): 0,05-300s |  | 0.74 | 111 |  | 1 | 1 |  | 1
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 0,5-40In | t(I>>): 0,04-300s |  | 19.8 | 2970 |  | 0.04 | 0.04
|  |  |  | toro (20/0,2) |  | 51N | 4 Falha terra - nível baixo | I0>: 1-25% In | t(0I>): 0,05-300s |  | 15% | 15 |  | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 100 |  | 50N | 4 Falha terra - nível alto | I0>>: 2-200% In ou µ | t(I0>>): 0,05-300s |  | -% | - |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 51BF | 4 Circuit breaker failure protection |  | 0,1-1s
[7 empty] | 4 SGF | S: 0-255 |  |  | 1
[7 empty] | 4 SGB | S: 0-255 |  |  | 0
[7 empty] | 4 SGR | S: 0-255 |  |  | 255
AMS 7002
4B |  | 115 |  | 150 | SPAJ 141C |  | Relé de sobrecorrente e falha à terra | [9 empty] | In
TR 24-3-1-B | [5 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-5In | t(I>): 0,05-300s |  | 0.77 | 115.5 |  | 1 | 1 |  | 1
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 0,5-40In | t(I>>): 0,04-300s |  | 20 | 3000 |  | 0.04 | 0.04
|  |  |  | toro (20/0,2) |  | 51N | 4 Falha terra - nível baixo | I0>: 1-25% In | t(0I>): 0,05-300s |  | 15% | 15 |  | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 100 |  | 50N | 4 Falha terra - nível alto | I0>>: 2-200% In ou µ | t(I0>>): 0,05-300s |  | -% | - |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 51BF | 4 Circuit breaker failure protection |  | 0,1-1s
[7 empty] | 4 SGF | S: 0-255 |  |  | 1
[7 empty] | 4 SGB | S: 0-255 |  |  | 0
[7 empty] | 4 SGR | S: 0-255 |  |  | 255
AMS 7000
5B |  | 74 |  | 100 | IMM7000 |  | Relé multifunções de protecção motor | [9 empty] | In
HT-CM-1B | [5 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | Ith: 0,4-1,2In |  |  | 0.74 | 74 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | taquec: 4-32min |  |  |  |  | 16 | 16
tarref: 4-32min
[6 empty] | 48 | 4 Arranque demasiado longo | Id: 3,5-10,5Ith | Td: 2-60s |  | 4.5 | 333 |  | 8.5 | 8.5
[6 empty] | 51LR | 4 Rotor bloqueado | 2,5Ith ou 4Ith | 1 ou 4s |  | 2.5 | 185 |  | 1
[6 empty] | 50 | 4 Curto-circuito | 1,4Id | 0,08s |  | ON | 466.2
[6 empty] | 46 | 4 Desiquilibrio, perda de fase | Iâ>: 0,2 ou 0,5Ith |  |  | 0.2 | 14.8
|  |  |  | toro (20/0,2) |  | 51N | 4 Falha de terra | I0>: 0,05-0,4In | 0,1 ou 0,25s |  | 0.1 | 2 |  | ON | 0,1s
[6 empty] | 48 | 4 Autorização de arranque | N: 1-4 | t: 15-60min |  | 2 | 2 |  | 60 | 60
[6 empty] | 66 | 4 Interdição de arranque |  | T: 15-60min |  |  |  |  | 15 | 15
[6 empty] | 37 | 4 Desferragem | 0,15Ith < I < 0,4Ith | 3s
AMS 7000
Tabela A7.2 - QE 24-1-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[11 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
8A |  | 43 |  | 50 | IMM7000 |  | Relé multifunções de protecção motor | [9 empty] | In
HT-PM-3B | [5 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | Ith: 0,4-1,2In |  |  | 0.89 | 44.5 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | taquec: 4-32min |  |  |  |  | 32 | 32
tarref: 4-32min
[6 empty] | 48 | 4 Arranque demasiado longo | Id: 3,5-10,5Ith | Td: 2-60s |  | 6.5 | 289.25 |  | 5 | 5
[6 empty] | 51LR | 4 Rotor bloqueado | 2,5Ith ou 4Ith | 1 ou 4s |  | 2.5 | 111.25 |  | 1 | 1
[6 empty] | 50 | 4 Curto-circuito | 1,4Id | 0,08s |  | OFF | OFF
[6 empty] | 46 | 4 Desiquilibrio, perda de fase | Iâ>: 0,2 ou 0,5Ith |  |  | 0.2 | 8.9
|  |  |  | toro (20/0,2) |  | 51N | 4 Falha de terra | I0>: 0,05-0,4In | 0,1 ou 0,25s |  | 0.1 | 2 |  | OFF | 0,25s
|  |  |  | 100 |  | 48 | 4 Autorização de arranque | N: 1-4 | t: 15-60min |  | 3 | 3 |  | 60 | 60
[6 empty] | 66 | 4 Interdição de arranque |  | T: 15-60min |  |  |  |  | 30 | 30
[6 empty] | 37 | 4 Desferragem | 0,15Ith < I < 0,4Ith | 3s
AMS 7000
7A |  | 43 |  | 50 | IMM7000 |  | Relé multifunções de protecção motor | [9 empty] | In
HT-PM-1A | [5 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | Ith: 0,4-1,2In |  |  | 0.89 | 44.5 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | taquec: 4-32min |  |  |  |  | 32 | 32
tarref: 4-32min
[6 empty] | 48 | 4 Arranque demasiado longo | Id: 3,5-10,5Ith | Td: 2-60s |  | 6.5 | 289.25 |  | 5 | 5
[6 empty] | 51LR | 4 Rotor bloqueado | 2,5Ith ou 4Ith | 1 ou 4s |  | 2.5 | 111.25 |  | 1 | 1
[6 empty] | 50 | 4 Curto-circuito | 1,4Id | 0,08s |  | OFF | OFF
[6 empty] | 46 | 4 Desiquilibrio, perda de fase | Iâ>: 0,2 ou 0,5Ith |  |  | 0.2 | 8.9
|  |  |  | toro (20/0,2) |  | 51N | 4 Falha de terra | I0>: 0,05-0,4In | 0,1 ou 0,25s |  | 0.1 | 2 |  | OFF | 0,25s
|  |  |  | 100 |  | 48 | 4 Autorização de arranque | N: 1-4 | t: 15-60min |  | 3 | 3 |  | 60 | 60
[6 empty] | 66 | 4 Interdição de arranque |  | T: 15-60min |  |  |  |  | 30 | 30
[6 empty] | 37 | 4 Desferragem | 0,15Ith < I < 0,4Ith | 3s
AMS 7000
6A |  | 59.7 |  | 80 | SPAM 150C |  | Relé Protecção Motor | [9 empty] | In
AL-PM-13-A | [5 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | Iq: 0,5-1,5In |  |  | 0.75 | 60 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | 14 | 4 Maximum stall time |  | t6x: 2-120S |  |  |  |  | 10 | 10
[6 empty] | 48/51 | 4 Sobrecorrente | I>: 1-10In | t(I>): 0,3-80s |  | 6.3 | 504 |  | 5 | 5
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 0,5-20In ou µ | t(I>>): 0,04-30s |  | - | - |  | 30 | 30
|  |  |  | toro (45/0,2) |  | 51N | 4 Falha terra - nível baixo | I0>: 1-100% In | t(I0>): 0,05-30s |  | 3% | 6.75 |  | 0.05 | 0.05
|  |  |  | 225 |  | 46 | 4 Sequência de fases incorrecta | DI: 10-40% IL | t(DI): 20-120s |  | 20% | ??? |  | 20 | 20
[7 empty] | 4 SGF | S: 0-255 |  |  | 112
[7 empty] | 4 SGB | S: 0-255 |  |  | 0
[7 empty] | 4 SGR1 | S: 0-255 |  |  | 240
[7 empty] | 4 SGR2 | S: 0-255 |  |  | 249
5A |  | 92.9 |  | 100 | SPAM 150C |  | Relé Protecção Motor | [9 empty] | In
AL-PM-22C | [5 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | Iq: 0,5-1,5In |  |  | 0.93 | 93 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | 14 | 4 Maximum stall time |  | t6x: 2-120S |  |  |  |  | 10 | 10
[6 empty] | 48/51 | 4 Sobrecorrente | I>: 1-10In | t(I>): 0,3-80s |  | 5.2 | 520 |  | 5 | 5
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 0,5-20In ou µ | t(I>>): 0,04-30s |  | - | - |  | 30 | 30
|  |  |  | toro (45/0,2) |  | 51N | 4 Falha terra - nível baixo | I0>: 1-100% In | t(I0>): 0,05-30s |  | 5% | 11.25 |  | 0.05 | 0.05
|  |  |  | 225 |  | 46 | 4 Sequência de fases incorrecta | DI: 10-40% IL | t(DI): 20-120s |  | 20% | ??? |  | 20 | 20
[7 empty] | 4 SGF | S: 0-255 |  |  | 112
[7 empty] | 4 SGB | S: 0-255 |  |  | 0
[7 empty] | 4 SGR1 | S: 0-255 |  |  | 240
[7 empty] | 4 SGR2 | S: 0-255 |  |  | 249
4A |  | 92.9 |  | 100 | SPAM 150C |  | Relé Protecção Motor | [9 empty] | In
AL-PM-22B | [5 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | Iq: 0,5-1,5In |  |  | 0.93 | 93 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | 14 | 4 Maximum stall time |  | t6x: 2-120S |  |  |  |  | 10 | 10
[6 empty] | 48/51 | 4 Sobrecorrente | I>: 1-10In | t(I>): 0,3-80s |  | 5.2 | 520 |  | 5 | 5
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 0,5-20In ou µ | t(I>>): 0,04-30s |  | - | - |  | 30 | 30
|  |  |  | toro (45/0,2) |  | 51N | 4 Falha terra - nível baixo | I0>: 1-100% In | t(I0>): 0,05-30s |  | 5% | 11.25 |  | 0.05 | 0.05
|  |  |  | 225 |  | 46 | 4 Sequência de fases incorrecta | DI: 10-40% IL | t(DI): 20-120s |  | 20% | ??? |  | 20 | 20
[7 empty] | 4 SGF | S: 0-255 |  |  | 112
[7 empty] | 4 SGB | S: 0-255 |  |  | 0
[7 empty] | 4 SGR1 | S: 0-255 |  |  | 240
[7 empty] | 4 SGR2 | S: 0-255 |  |  | 249
Tabela A8.1 - QE 24-2-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[11 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
3A |  | 81.3 |  | 100 | SPAM 150C |  | Relé Protecção Motor | [9 empty] | In
AL-PM-11B | [5 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | Iq: 0,5-1,5In |  |  | 0.82 | 82 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | 14 | 4 Maximum stall time |  | t6x: 2-120S |  |  |  |  | 10 | 10
[6 empty] | 48/51 | 4 Sobrecorrente | I>: 1-10In | t(I>): 0,3-80s |  | 4.7 | 470 |  | 5.5 | 5.5
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 0,5-20In ou µ | t(I>>): 0,04-30s |  | - | - |  | 30 | 30
|  |  |  | toro (45/0,2) |  | 51N | 4 Falha terra - nível baixo | I0>: 1-100% In | t(I0>): 0,05-30s |  | 4% | 9 |  | 0.05 | 0.05
|  |  |  | 225 |  | 46 | 4 Sequência de fases incorrecta | DI: 10-40% IL | t(DI): 20-120s |  | 20% | ??? |  |  | 0
[7 empty] | 4 SGF | S: 0-255 |  |  | 112
[7 empty] | 4 SGB | S: 0-255 |  |  | 0
[7 empty] | 4 SGR1 | S: 0-255 |  |  | 240
[7 empty] | 4 SGR2 | S: 0-255 |  |  | 249
2A |  | 293 |  | 400 | SPAJ 141C |  | Relé de sobrecorrente e falha à terra | [9 empty] | In
TR 24-2-1-A |  | LV |  |  |  | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-5In | t(I>): 0,05-300s |  | 1.01 | 404 |  | 0.4 | 0.4 |  | 1
CHEGADA A | [5 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 0,5-40In | t(I>>): 0,04-300s |  | 8.32 | 3.328 |  | 0.04 | 0.04
|  | 92 |  | toro (20/0,2) |  | 51N | 4 Falha terra - nível baixo | I0>: 1-25% In | t(0I>): 0,05-300s |  | 10% | 10 |  | 0.4 | 0.4
|  | HV |  | 100 |  | 50N | 4 Falha terra - nível alto | I0>>: 2-200% In ou µ | t(I0>>): 0,05-300s |  | 20% | 80 |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 51BF | 4 Circuit breaker failure protection |  | 0,1-1s
[7 empty] | 4 SGF | S: 0-255 |  |  | 1
[7 empty] | 4 SGB | S: 0-255 |  |  | 0
[7 empty] | 4 SGR | S: 0-255 |  |  | 255
|  |  |  | 400 | SPAU 130C |  | Relé trifásico de sobretensão e subtensão
[6 empty] | 59 | 4 Sobretensão | U>: 0,8-1,6Un | t(U>): 0,05-100s | SG1/4 e 5 | 1.18 | 3.54 |  | 0.51 | 0.51
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,4-1,2Un | t(U<): 1-120s | SG1/8 | 0.6 | 1.8 |  | 1.4 | 1.4
[7 empty] | 4 SGR (2 / 5 / 6) | S: 0-255 |  |  | 50
[7 empty] | 4 SG1 (2) | S: 0-255 |  |  | 2
[5 empty] | SPAE 010 |  | Relé de falha à terra (alta impedância)
[7 empty] | 4 Sobretensão | U>: 0,4-1,2Un |  |  | 0.95 | 2.85
1A |  |  |  |  | SPAU 130C |  | Relé trifásico de sobretensão e subtensão
MEDIÇÃO E PARALELO | [5 empty] | 59 | 4 Sobretensão | U>: 0,8-1,6Un | t(U>): 0,05-100s | SG1/4 e 5 | 1.19 | 3.57 |  | 0.54 | 0.54
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,4-1,2Un | t(U<): 1-120s | SG1/8 | 0.6 | 1.8 |  | 1 | 1
[7 empty] | 4 SGR (2 / 5 / 6) | S: 0-255 |  |  | 50
[7 empty] | 4 SG1 (2) | S: 0-255 |  |  | 2
C
ACOPLAMENTO
1B |  |  |  |  | SPAU 130C |  | Relé trifásico de sobretensão e subtensão
MEDIÇÃO | [5 empty] | 59 | 4 Sobretensão | U>: 0,8-1,6Un | t(U>): 0,05-100s | SG1/4 e 5 | 1.2 | 3.6 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,4-1,2Un | t(U<): 1-120s | SG1/8 | 0.6 | 1.8 |  | 1 | 1
[7 empty] | 4 SGR (2 / 5 / 6) | S: 0-255 |  |  | 50
[7 empty] | 4 SG1 (2) | S: 0-255 |  |  | 2
2B |  | 293 |  | 400 | SPAJ 141C |  | Relé de sobrecorrente e falha à terra | [9 empty] | In
TR 24-2-1-B |  | LV |  |  |  | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-5In | t(I>): 0,05-300s |  | 1.01 | 404 |  | 0.4 | 0.4 |  | 1
CHEGADA B | [5 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 0,5-40In | t(I>>): 0,04-300s |  | 8.32 | 3.328 |  | 0.04 | 0.04
|  | 92 |  | toro (20/0,2) |  | 51N | 4 Falha terra - nível baixo | I0>: 1-25% In | t(0I>): 0,05-300s |  | 10% | 10 |  | 0.4 | 0.4
|  | HV |  | 100 |  | 50N | 4 Falha terra - nível alto | I0>>: 2-200% In ou µ | t(I0>>): 0,05-300s |  | 20% | 80 |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 51BF | 4 Circuit breaker failure protection |  | 0,1-1s
[7 empty] | 4 SGF | S: 0-255 |  |  | 1
[7 empty] | 4 SGB | S: 0-255 |  |  | 0
[7 empty] | 4 SGR | S: 0-255 |  |  | 255
[5 empty] | SPAU 130C |  | Relé trifásico de sobretensão e subtensão
[6 empty] | 59 | 4 Sobretensão | U>: 0,8-1,6Un | t(U>): 0,05-100s | SG1/4 e 5 | 1.17 | 3.51 |  | 0.54 | 0.54
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,4-1,2Un | t(U<): 1-120s | SG1/8 | 0.6 | 1.8 |  | 1.4 | 1.4
[7 empty] | 4 SGR (2 / 5 / 6) | S: 0-255 |  |  | 50
[7 empty] | 4 SG1 (2) | S: 0-255 |  |  | 2
[5 empty] | SPAE 010 |  | Relé de falha à terra (alta impedância)
[7 empty] | 4 Sobretensão | U>: 0,4-1,2Un |  |  | 0.95 | 2.85
Tabela A8.2 - QE 24-2-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[11 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
3B |  | 81.3 |  | 100 | SPAM 150C |  | Relé Protecção Motor | [9 empty] | In
AL-PM-11A | [5 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | Iq: 0,5-1,5In |  |  | 0.82 | 82 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | 14 | 4 Maximum stall time |  | t6x: 2-120S |  |  |  |  | 10 | 10
[6 empty] | 48/51 | 4 Sobrecorrente | I>: 1-10In | t(I>): 0,3-80s |  | 4.7 | 470 |  | 5.5 | 5.5
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 0,5-20In ou µ | t(I>>): 0,04-30s |  | - | - |  | 30 | 30
|  |  |  | toro (45/0,2) |  | 51N | 4 Falha terra - nível baixo | I0>: 1-100% In | t(I0>): 0,05-30s |  | 4% | 9 |  | 0.05 | 0.05
|  |  |  | 225 |  | 46 | 4 Sequência de fases incorrecta | DI: 10-40% IL | t(DI): 20-120s |  | 20% | ??? |  | 20 | 20
[7 empty] | 4 SGF | S: 0-255 |  |  | 112
[7 empty] | 4 SGB | S: 0-255 |  |  | 0
[7 empty] | 4 SGR1 | S: 0-255 |  |  | 240
[7 empty] | 4 SGR2 | S: 0-255 |  |  | 249
4B |  | 92.9 |  | 100 | SPAM 150C |  | Relé Protecção Motor | [9 empty] | In
AL-PM-22A | [5 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | Iq: 0,5-1,5In |  |  | 0.93 | 93 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | 14 | 4 Maximum stall time |  | t6x: 2-120S |  |  |  |  | 10 | 10
[6 empty] | 48/51 | 4 Sobrecorrente | I>: 1-10In | t(I>): 0,3-80s |  | 5.2 | 520 |  | 5 | 5
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 0,5-20In ou µ | t(I>>): 0,04-30s |  | - | - |  | 30 | 30
|  |  |  | toro (45/0,2) |  | 51N | 4 Falha terra - nível baixo | I0>: 1-100% In | t(I0>): 0,05-30s |  | 5% | 11.25 |  | 0.05 | 0.05
|  |  |  | 225 |  | 46 | 4 Sequência de fases incorrecta | DI: 10-40% IL | t(DI): 20-120s |  | 20% | ??? |  | 20 | 20
[7 empty] | 4 SGF | S: 0-255 |  |  | 112
[7 empty] | 4 SGB | S: 0-255 |  |  | 0
[7 empty] | 4 SGR1 | S: 0-255 |  |  | 240
[7 empty] | 4 SGR2 | S: 0-255 |  |  | 249
5B |  | 59.7 |  | 80 | SPAM 150C |  | Relé Protecção Motor | [9 empty] | In
AL-PM-13B | [5 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | Iq: 0,5-1,5In |  |  | 0.75 | 60 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | 14 | 4 Maximum stall time |  | t6x: 2-120S |  |  |  |  | 10 | 10
[6 empty] | 48/51 | 4 Sobrecorrente | I>: 1-10In | t(I>): 0,3-80s |  | 6.3 | 504 |  | 5 | 5
[6 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 0,5-20In ou µ | t(I>>): 0,04-30s |  | - | - |  | 30 | 30
|  |  |  | toro (45/0,2) |  | 51N | 4 Falha terra - nível baixo | I0>: 1-100% In | t(I0>): 0,05-30s |  | 3% | 6.75 |  | 0.05 | 0.05
|  |  |  | 225 |  | 46 | 4 Sequência de fases incorrecta | DI: 10-40% IL | t(DI): 20-120s |  | 20% | ??? |  | 20 | 20
[7 empty] | 4 SGF | S: 0-255 |  |  | 112
[7 empty] | 4 SGB | S: 0-255 |  |  | 0
[7 empty] | 4 SGR1 | S: 0-255 |  |  | 240
[7 empty] | 4 SGR2 | S: 0-255 |  |  | 249
6B |  | 43 |  | 50 | IMM7000 |  | Relé multifunções de protecção motor | [9 empty] | In
HT-PM-1B | [5 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | Ith: 0,4-1,2In |  |  | 0.88 | 44 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | taquec: 4-32min |  |  |  |  | 32 | 32
tarref: 4-32min
[6 empty] | 48 | 4 Arranque demasiado longo | Id: 3,5-10,5Ith | Td: 2-60s |  | 6.5 | 286 |  | 5 | 5
[6 empty] | 51LR | 4 Rotor bloqueado | 2,5Ith ou 4Ith | 1 ou 4s |  | 2.5 | 110 |  | 1 | 1
[6 empty] | 50 | 4 Curto-circuito | 1,4Id | 0,08s |  | OFF | OFF
[6 empty] | 46 | 4 Desiquilibrio, perda de fase | Iâ>: 0,2 ou 0,5Ith |  |  | 0.2 | 8.8
|  |  |  | toro (20/0,2) |  | 51N | 4 Falha de terra | I0>: 0,05-0,4In | 0,1 ou 0,25s |  | 0.11 | 2.2 |  | OFF | 0,25s
|  |  |  | 100 |  | 48 | 4 Autorização de arranque | N: 1-4 | t: 15-60min |  | 3 | 3 |  | 60 | 60
[6 empty] | 66 | 4 Interdição de arranque |  | T: 15-60min |  |  |  |  | 30 | 30
[6 empty] | 37 | 4 Desferragem | 0,15Ith < I < 0,4Ith | 3s
AMS 7000
7B |  | 43 |  | 50 | IMM7000 |  | Relé multifunções de protecção motor | [9 empty] | In
HT-PM-3A | [5 empty] | 49 | 4 Sobrecarga térmica | Ith: 0,4-1,2In |  |  | 0.89 | 44.5 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | taquec: 4-32min |  |  |  |  | 32 | 32
tarref: 4-32min
[6 empty] | 48 | 4 Arranque demasiado longo | Id: 3,5-10,5Ith | Td: 2-60s |  | 6.5 | 289.25 |  | 4.5 | 4.5
[6 empty] | 51LR | 4 Rotor bloqueado | 2,5Ith ou 4Ith | 1 ou 4s |  | 2.5 | 111.25 |  | 1 | 1
[6 empty] | 50 | 4 Curto-circuito | 1,4Id | 0,08s |  | OFF | OFF
[6 empty] | 46 | 4 Desiquilibrio, perda de fase | Iâ>: 0,2 ou 0,5Ith |  |  | 0.2 | 8.9
|  |  |  | toro (20/0,2) |  | 51N | 4 Falha de terra | I0>: 0,05-0,4In | 0,1 ou 0,25s |  | 0.1 | 2 |  | OFF | 0,25s
|  |  |  | 100 |  | 48 | 4 Autorização de arranque | N: 1-4 | t: 15-60min |  | 3 | 3 |  | 60 | 60
[6 empty] | 66 | 4 Interdição de arranque |  | T: 15-60min |  |  |  |  | 30 | 30
[6 empty] | 37 | 4 Desferragem | 0,15Ith < I < 0,4Ith | 3s
AMS 7000
Tabela A8.3 - QE 24-2-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[11 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
9A
HT-EM-9C
HT-PM-15B
HT-PM-17A
HT-PM-5A
HT-QF-2
HT-PM-11A
HT-PM-13A
HT-PM-4A
HT-EM-3A-VSD
HT-EM-7A-VSD
HT-QI-01
8A
HT-PM-10A
HT-PM-18A
HT-PM-9A
HT-EM-9A
INSUM BAG
HT-E-26
RESERVA
HT-TF-3/1
HT-EM-11A
HT-EM-3C
HT-PM-2A
7A |  |  | NÃO IDENTIF.
6A
AL-PM-14A
AL-PM-90B
AL-XM-15
AL-TF-3/3
AL-CM-1V
AL-PM-7B
5A
SCR-QF-2
UPS-24-4-1
AL-TF-3/2
AL-H-2
QE24-5-1
AL-PM-12B
4A
AL-EM-46B
AL-PM-30
SPARE
SS-QF-1
TOMADA QUADRO TESTE
AL-XM-14
QE 24-4-3
3A
AL-PM-9A
AL-PM-16A
AL-PM-15A
AL-PM-21A
RESERVA
SPARE
AL-PM-26B
AL-XM-22A
Tabela A9.1 - QE 24-3-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[11 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
2A
INSUM BAG |  |  | SEMELHANTE
AL-PM-3A
AL-PM-29
SPARE
AL-PM-8A
AL-QI-2
AL-PM-1A
1A |  |  |  |  | SPAJ 140C |  | Relé de sobrecorrente e falha à terra | [9 empty] | In
TR24-3-1A | [5 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-5In | t(I>): 0,05-300s |  | 1.02 | 0 |  | 0.4 | 0.4
CHEGADA A | [5 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 0,5-40In ou µ | t(I>>): 0,04-300s |  | 8.7 | 0 |  | 0.04 | 0.04
[6 empty] | 51N | 4 Falha terra - nível baixo | I0>: 0,1-0,8In | t(0I>): 0,05-300s |  | 0.1 | 0 |  | 1 | 1
[6 empty] | 50N | 4 Falha terra - nível alto | I0>>: 0,1-10In ou µ | t(I0>>): 0,05-300s |  | 1 | 0 |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 51BF | 4 Circuit breaker failure protection |  | 0,1-1s
[7 empty] | 4 SGF | S: 0-255 |  |  | 33
[7 empty] | 4 SGB | S: 0-255 |  |  | 0
[7 empty] | 4 SGR | S: 0-255 |  |  | 255
[5 empty] | SPAU 130C |  | Relé trifásico de sobretensão e subtensão
[6 empty] | 59 | 4 Sobretensão | U>: 0,8-1,6Un | t(U>): 0,05-100s | SG1/4 e 5 | 1.19 | 452.2 |  | 0.6 | 0.6
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,4-1,2Un | t(U<): 1-120s | SG1/8 | 0.6 | 228 |  | 1.4 | 1.4
[7 empty] | 4 SGR (2 / 5 / 6) | S: 0-255 |  |  | 50
[7 empty] | 4 SG1 (2) | S: 0-255 |  |  | 2
[5 empty] | SPAE 010 |  | Relé de falha à terra (alta impedância)
[7 empty] | 4 Sobretensão | U>: 0,4-1,2Un |  |  |  | 0
SACE PR1/P
SACE PR1/C
C |  |  |  |  | SACE F5
ACOPLAMENTO
1B |  |  |  |  | SPAJ 140C |  | Relé de sobrecorrente e falha à terra | [9 empty] | In
TR24-3-1B | [5 empty] | 51 | 4 Fases - nível baixo | I>: 0,5-5In | t(I>): 0,05-300s |  | 1.02 | 0 |  | 0.4 | 0.4
CHEGADA B | [5 empty] | 50 | 4 Fases - nível alto | I>>: 0,5-40In ou µ | t(I>>): 0,04-300s |  | 8.7 | 0 |  | 0.04 | 0.04
[6 empty] | 51N | 4 Falha terra - nível baixo | I0>: 0,1-0,8In | t(0I>): 0,05-300s |  | 0.1 | 0 |  | 1 | 1
[6 empty] | 50N | 4 Falha terra - nível alto | I0>>: 0,1-10In ou µ | t(I0>>): 0,05-300s |  | 1 | 0 |  | 0.05 | 0.05
[6 empty] | 51BF | 4 Circuit breaker failure protection |  | 0,1-1s
[7 empty] | 4 SGF | S: 0-255 |  |  | 33
[7 empty] | 4 SGB | S: 0-255 |  |  | 0
[7 empty] | 4 SGR | S: 0-255 |  |  | 255
[5 empty] | SPAU 130C |  | Relé trifásico de sobretensão e subtensão
[6 empty] | 59 | 4 Sobretensão | U>: 0,8-1,6Un | t(U>): 0,05-100s | SG1/4 e 5 | 1.19 | 452.2 |  | 0.6 | 0.6
[6 empty] | 27 | 4 Subtensão | U<: 0,4-1,2Un | t(U<): 1-120s | SG1/8 | 0.6 | 228 |  | 1.4 | 1.4
[7 empty] | 4 SGR (2 / 5 / 6) | S: 0-255 |  |  | 50
[7 empty] | 4 SG1 (2) | S: 0-255 |  |  | 2
[5 empty] | SPAE 010 |  | Relé de falha à terra (alta impedância)
[7 empty] | 4 Sobretensão | U>: 0,4-1,2Un |  |  |  | 0
SACE PR1/P
SACE PR1/C
2B
INSUM BAG |  |  | SEMELHANTE
AL-PM-3B
AL-PM-9B
AL-PM-10A
AL-PM-14B
SHELTER ALH1
AL-TF-3/1
AL-PM-1B
Tabela A9.2 - QE 24-3-1
CELA | 302 ID. | In [A] | NOTAS | REL. TRANSF. | RELÉ | COD. ANSI | FUNÇÕES | GAMAS DE NÍVEL | GAMAS DE TEMPORIZAÇÃO | NOTAS | REGULAÇÃO NÍVEL |  |  | REGULAÇÃO TEMPO
[11 empty] | FACE | VALOR | RELÉ | FACE | VALOR | RELÉ
3B
AL-PM-16B
AL-PM-17A
A-PM-18A
AL-PM-19
AL-PM-21B
AL-EM-46A
AL-PM-26A
AL-XM-22B
4B
AL-FM-2
AL-MM-1
AL-QF-3
AL-XM-12
SPARE
AL-QF-010
QE 24-4-2
5B
AL-PM-90A
SPARE
UPS 24-4-1S
XV-1542
QE 24-4-1
AL-QF-7
AL-PM-12A
6B
AL-PM-80
AL-PM-70
AL-QF-6
TOMADA AZOTO
UNIDADE AZOTO
AL-PM-7A
7B |  |  | NÃO IDENTIF.
8B
HT-PM-10B
HT-PM-18B
HT-PM-18C
HT-PM-9B
INSUM BAG
HT-EM-9B
HT-EM-9D
HT-EM-11B
HT-EM-3D
HT-PM-2B
9B
HT-PM-16B
HT-PM-17B
HT-PM-12
HT-PM-5B
HT-PM-6
HT-PM-11B
HT-PM-13B
HT-PM-4B
HT-EM-3B-VSD
HT-EM-7B-VSD
HT-QI-01
Tabela A9.3 - QE 24-3-1
Note on E39: 774570: Falta certificar qual a relação do toro
Note on E73: 774570: Falta certificar qual a relação do toro
Note on E168: 774570: Se de facto se verificar que esta é a relação transformação, então o relé não é o apropriado, pois este tem IN=1A ou 5A (ver foto)
Note on E179: 774570: Se de facto se verificar que esta é a relação transformação, então o relé não é o apropriado, pois este tem IN=1A ou 5A (ver foto)
Note on E190: 774570: Se de facto se verificar que esta é a relação transformação, então o relé não é o apropriado, pois este tem IN=1A ou 5A (ver foto)
Note on E209: 774570: Se de facto se verificar que esta é a relação transformação, então o relé não é o apropriado, pois este tem IN=1A ou 5A (ver foto)
Note on E218: 774570: Falta certificar qual a relação do toro
Note on E246: 774570: Falta certificar qual a relação do toro
Note on E276: 774570: Se de facto se verificar que esta é a relação transformação, então o relé não é o apropriado, pois este tem IN=1A ou 5A (ver foto)
Note on E287: 774570: Se de facto se verificar que esta é a relação transformação, então o relé não é o apropriado, pois este tem IN=1A ou 5A (ver foto)
Note on E298: 774570: Se de facto se verificar que esta é a relação transformação, então o relé não é o apropriado, pois este tem IN=1A ou 5A (ver foto)